1. 	Rozsah a podklady

Tento projekt řeší přeložku venkovních rozvodů VO v rámci výstavby podzemního kontejnerového stání v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů v digitální podobě, poskytnutých zpracovatelem architektonického řešení a stavební části stavby.

Dokumentace pro stavební povolení pro potřeby objednatele a slouží k definování požadavků na konečné provedení stavebního díla. Dokumentace je dopracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení.

Podklady:

- Požadavky investora, zadavatele

- Požadavky jednotlivých profesí

- Příslušné normy a předpisy, zejména níže uvedené:

  - ČSN 33 0165 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  - ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Ochrana proti nadproudům

  - ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Výběr soustav a stavba vedení

  - ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Předpisy pro kladení silových elektrických vedení

  - ČSN 34 1610 - Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

  - ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí

2.	Základní technické údaje

2.1.	Rozvodná soustava

napěťová soustava NN:		3+N+PE, 50Hz, 1kV AC, TN-S - rozvody VO

2.2.	Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41, ed. 2

- základní:		Krytím a izolací

- při poruše:		Automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, doplňkovým ochranným pospojováním

2.5.	Vnější vlivy

Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 komise určila vnější vlivy takto:

1) venkovní prostory:

rozvody ve volném terénu, venkovní osvětlení jsou prostory nebezpečné.

Specifikované normální vnější vlivy: AC1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

Vliv, který zakládá důvod ke zvýšenému nebezpečí:

AA7 - Teplota okolí -25°C - +55°C

AB8 - venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosf.                                                                                        vlivy s nízkými i vysokými teplotami

AD2 - možnost padajících kapek

AE4 - lehká prašnost

AF2 - přítomnost korozivních znečišťujících látek atmosférického

původu je významná

AR2 - Střední pohyb vzduchu

AS2 - Střední rychlost větru

Dle tabulky NA.6 ČSN EN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 je prostor zatříděn pouze 		jako nebezpečný, protože tyto vlivy se  se v daném prostoru vyskytují pouze 		občas a majitel objektu zajistí, že s případným elektrickým zařízením v tomto 		prostoru se bude manipulovat pouze v době, kdy zvlášť nebezpečné vlivy 		nepůsobí.

3.	Popis technického řešení

V rámci výstavby podzemního kontejnerového stání dojde ke kolizi se stávajícím vedením VO. V místě chodníkového přejezdu vede 3x ovládací kabel ELTODO mezi lampami 808194 a 808195. Správce sítě odsouhlasil výjimku v pravidlech pro ochranu stávajícího vedení, vzhledem k tomu že uvedené kabely nelze spojkovat. Kabely budou ručně odkopány, bude maximálně prohloubeno jejich uložení ve stávající trase a budou uloženy do děleného betonového žlabu. Vzhledem k vícenásobnému vedení bude použit 2x žlab TK1 s víkem. Zároveň v místě chodníkového přejezdu budou v hloubce 1 m uloženy 2 obetonované chráničky DN110 (zavíčkované) jako rezerva pro případnou výměnu kabelu. V konstrukci vozovky bude vytvořena dodatečná ochrana stávajících kabelů betonovou konstrukcí s kari sítí.

Veškeré výkopové práce budou probíhat ručně.

4.	Soupis použitého materiálu

Betonový žlab TK1 s víkem

Ochranná trubka KF09110

Výstražná fólie

5.	Kabelové rozvody NN

Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, tj. kabely se ve volném terénu uloží do hloubky 70cm, pod vozovkou do hloubky 100cm. Hloubkou uložení se rozumí svislá vzdálenost vnějšího obvodu kabelu od povrchu terénu. Kabely se v kabelovém výkopu uloží na vrstvu písku o tloušťce nejméně 8cm. Po položení se kabely zasypou pískovou vrstvou stejné tloušťky. Nad kabely se položí výstražná folie s plastických hmot.

Ochranné pásmo kolem kabelového vedení 1kV je 1m.

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. Před započetím zemních prací zajistí dodavatel vytýčení všech zemních sítí. Dodavatel bude při práci dodržovat podmínky, stanovené provozovateli a vlastníky jednotlivých sítí.

Při souběhu dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 736005:

- se sdělovacími kabely 					30cm

- s kabely NN 						5cm

- s vodovodním potrubím (kanalizace)		40cm (50cm)

- s kabely VN do 10kV (do 35kV)			15cm (20cm)

Při křížení dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 736005:

- se sdělovacími kabely 					30cm, v případě nutnosti snížit 								vzdálenost na min. 10cm s uložením 							kabelu NN do žlabu o přesahu 1m na 							každou stranu křížení

- s kabely NN 						5cm

- s kabely VN do 10kV (do 35kV)			15cm (20cm)

- s vodovodním potrubím 				40cm s uložením kabelu NN do 									chráničky o přesahu 1m na každou 								stranu křížení

6.	Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem ČSN a souvisejících předpisů. Nedílnou součástí technické zprávy je výkresová dokumentace.

Elektroinstalace (vč. uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou. Při bouracích, stavebních a montážních pracích je nutné se řídit platnými předpisy a zákony.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace dle ČSN 33 2000-6.