Všeobecně

Dokumentace řeší zhotovení vsakovacího objektu pro přistavovaný objekt tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8.

Podkladem k vypracování projektové dokumentace byly podklady zadavatele a příslušející ČSN. Dále Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, zpracovaný firmou GEOLuCa v prosinci 2016 (dále jen IGP).

Dešťová voda

Dle hydrogeologického posouzení jsou v místě příznivé podmínky pro vsakování dešťových vod. Proto je zvolena likvidace dešťových vod pomocí vsakování. Veškeré dešťové vody ze střech zamýšlené výstavby budou likvidovány na vlastním pozemku pomocí vsaku.

Odvodnění nové budovy je navrženo v kombinaci podtlakového a gravitačního systému. Z části tělocvična a přilehlá část budou vody sváděny podtlakově. Z části nad vstupem do objektu budou vody sváděny gravitačně.

Vnitřní dešťové odpady budou provedeny z plastového svařovaného potrubí PE HD, ležaté svody z PVC KG. Na vnitřních dešťových svodech budou osazeny příslušné čistící kusy. Potrubí bude vedeno v předepsaných spádech. U svodného potrubí budou osazeny čistící kusy po vzdálenosti dle ČSN. Dešťové svody budou dle typu střech realizovány jako vnitřní s vyhřívanými střešními vpustmi.

Odvodnění ploch vně objektu bude zajištěno spádováním povrchů do okolního terénu, případně povrchovými vtoky. Tyto budou odkanalizovány do prostoru nově navrhovaného vsaku.

Bilance dešťových vod

plocha střechy	776 m2

typ plochy		Střechy s nepropustnou horní vrstvou

sklon	plochy		1-5%

koeficient odtoku	1,0

redukovaná plocha	776 m2

Výpočtový průtok	(300 l/s/ha)				23,28 l/s

Roční průtok		776 x 1,0 x 0,58			450,1 m3

Návrh vsaku

Vlastní vsakovací těleso je v souladu s IGP uvažováno pomocí vsakovacích šachet. Navrženy jsou 4 vsakovací šachty tvořené prefabrikáty o průměru 1200 mm. Dno vsaku je navrženo na kótu 180,60 m.n.m, tj. 6 m pod terénem. Tímto je splněno doporučení IGP pro hloubku studní 5 – 6 m pod terénem. IGP provedený pomocí vrtů o hloubce 7 m spodní vodu nezastihl, hladinu spodní vody IGP tedy konstatuje hlouběji než 7 m pod terénem 1). Podmínka  zasakování min. 1 m nad hladinou spodní vody je dodržena. Šachty budou do hloubky 3 m  pod terén utěsněny jílovým těsněním. Utěsnění v souladu s IGP zamezí vsakování v horních vrstvách podloží, kde hrozí šíření vody horizontálním směrem a následné negativní ovlivnění suterénu stávajících i navržených budov. Pod úrovní 3 m budou šachty opatřeny štěrkovým obsypem, celkový retenční objem činí min. 30,5 m3.

Srážkovou vodu  třeba přivést svislým potrubím ke dnu šachty. V horní části musí být svislé potrubí opatřeno otevřeným svislým hrdlem pro odvod vzduchu pro případ zaplnění vsakovací šachty (svislého potrubí) vodou. Na dno šachty se nasype vrstva štěrkopísku o tloušťce minimálně 300 mm. Na tuto vrstvu se položí geotextilie, kterou se doporučuje chránit vrstvou štěrkopísku. Pod vyústění potrubí pro přívod srážkové vody se osadí dlaždice (betonová deska). Poklop vsakovací šachty je navržen jako větrací, musí být opatřen otvory a má být nejméně o 150 mm výše než okolní terén (svahování terénu od poklopu je možné provést i s malým sklonem).

Vsakovací objekt bude realizován ve stavební jámě vytvořené pro výstavbu spodní stavby přistavovaného objektu. Zajištění stavební jámy pro objekt přístavby, využité rovněž pro vsakovací objekt, bude řešeno záporovým pažením se záporami z ocelových válcovaných profilů a výdřevy, která bude vodopropustná. Materiál výdřevy nesmí obsahovat chemické látky (např. druhotné použití impregnovaného dřeva).  Linie průběhu pažení je patrná z přílohy C.3. Koordinační situace. Vsakovací těleso bude provedeno po dokončení objektu přístavby, 1.PP přístavby bude tvořit čtvrtou stěnu zajištění prostoru pro vsakovací objekt.  Šachty budou kompletovány ze skruží uvnitř zajištěné jámy a obsypávány štěrkopískem, separovaným od navazujících materiálů geotextilií. Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/32 s cca 45% mezerovitostí.

Při provádění zemních prací nesmí dojít k udusání vsakovací plochy vsakovacího zařízení. Vsakovací zařízení se bude zřizovat až po dokončení hrubých terénních úprav nebo se může uvést do provozu až po dokončení stavebních prací, které mohou způsobit kolmataci vsakovací plochy.

IGP požaduje předčištění vsakovaných vod.  Přiváděné vody do vsaku jsou ošetřené od případných nečistot již na úrovni střešních vtoků, které jsou vybaveny mřížkami proti pronikání hrubých nečistot. Dále jsou před vsakem osazeny šachty s kalojemy, kde je zachycen zbytek hrubých nečistot. Vlastní vsakovací těleso (šachty), bude vybaveno vsakovacími filtračními vaky v každé šachtě.

Šachty budou osazeny větranými poklopy, tak aby byl zajištěn bezproblémový rozliv dešťové vody při kalamitních stavech. V okolí vsakovacího tělesa je zajištěn bezproblémový rozliv dešťové vody. V okolí vsakovacího tělesa je navíc vrchní skladba povrchů tvořena tzv. štěrkovým trávníkem, se zvětšenou retenční schopností. Tímto je řešen bezpečnostní přeliv v těchto situacích. Možnost kalamitního stavu (přetečení) je navíc eliminována bezpečnostním zádržným objemem v utěsněná části horní části studní, viz. dále.

Výpočet vsaku

Redukovaná plocha Ared (m2)			776

Součinitel bezpečnosti vsaku f			2

Koeficient vsaku kv					2x10-5

Periodicita p (rok-1)					0.2

Posouzení – vsakovací šachta

poloměr vsakovací šachty				0.6

výška propustných stěn hvz			3.0

počet šachet						4

velikost vsakovací plochy Avsak (m2)		22.8906

retenční objem Vvz					28.04

kritický déšť min					360

Vsakovaný odtok Qvsak				0.000228906

doba prázdnění vsaku Tpr				34.02 => návrh vyhovuje

Posouzení vsakovacího objektu jako šachet: 4 šachy o průměru 1,2 m a výšce vsakovací části 3,0 m vyhoví, doba prázdnění 34,02 h je menší než limit 72 h požadovaný ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Posouzení – podzemní těleso

půdorys vsakovacího tělesa			3,75 x 3,75

výška propustných stěn hvz			3,0

velikost vsakovací plochy Avsak (m2)		19.688

retenční objem Vvz					28.73

kritický déšť min					360

Vsakovaný odtok Qvsak				0.000196875

doba prázdnění vsaku Tpr				40.53 => návrh vyhovuje

Posouzení vsakovacího objektu jako podzemního tělesa o půdorysu 3,75 x 3,75 a výšce vsakovací části 3,0 m vyhoví, doba prázdnění 40,53 h je menší než limit 72 h požadovaný ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Navrženého vsakovací těleso má akumulační objem (objem pod nátokem) o velikosti 30,5 m3. Další bezpečnostní zádržný objem je v prostorech skruží (zatěsněná část) nad nátokem o objemu cca 5,0  m3. V rámci povrchových úprav kolem vsakovacího tělesa je zvolena skladba štěrkového trávníku – plocha cca 35 m2, který má retenční schopnost cca 3,0 m3.

V rámci navrženého tělesa je k dispozici celkový retenční objem 38,5 m3. Společně s dobrou vsakovací schopností v daném místě to vytváří předpoklad pro bezproblémový provoz daného navrženého tělesa.

Výpočet a posouzení bylo provedeno pomocí ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Provoz zařízení

Vsakovací zařízení vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. 2x za rok a po každém velkém dešti bude provedena kontrola stavu vsakovací šachty, jejího odvětrání a potrubí, které je v ní umístěno. Podle potřeby při malém vsakovaném průtoku může být potřeba výměny štěrkopísku na dně nebo jeho povrchové vrstvy a výměna geotextilie. 	Průběžně prováděnou údržbou vsakovacích zařízení musí být zajištěna jejich provozuschopnost.

Vlastník je povinen mít vypracovaný provozní řád vsakovacího zařízení. Provozní řád vsakovacího zařízení musí obsahovat pokyny pro provoz a údržbu a intervaly provádění kontrol a údržby, které vycházejí z použitého typu vsakovacího zařízení.

Poškození zabudovaných podzemních vsakovacích zařízení rozrostlým kořenovým systémem stromů se musí zabránit odstraňováním náletových dřevin.

V provozním řádu musí být stanoven organizační a pracovní postup pro případ ekologické havárie vzniklé v oblasti, ze které přitékají do vsakovacího zařízení srážkové povrchové vody.

Závěr

Stavba musí splňovat veškeré náležitosti dle ČSN a dle požadavků DOSS. Při výstavbě budou dodrženy veškeré požadavky na BOZP a další požadavky DOSS.

K finálnímu schválení do provozu (kolaudaci) je potřeba doložit:

- dokumentaci skutečného provedení stavby

- geodetické zaměření stavby, včetně seznamu souřadnic

- doklad o zkoušce vodotěsnosti nádrží

- prohlášení o velikosti retenčních nádrží

- provozní řád nádrží

- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě

- zápis o předání a převzetí dokončeného objektu

- další dokumenty vyžádané stavebním úřadem

Poznámky

1) Údaj o hladině podzemní  vody uváděný v hydrogeologické mapě (cca 181,00 m.n.m.) není s ohledem na stáří map relevantní. Vlivem rozsáhlé stavební činnosti došlo v lokalitě ke změnám na úroveň konstatovanou aktuálním IGP.