| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sokolovská 16/45A 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111, fax: +420 221 873 247 |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Zodpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  | Vypracoval: Ing. Libor STAMENOVSKI |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha |  |  |  |  |  | Kraj: Hl. m. Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  | 12/2016 |  |  |  |  |
|  | Investor: Městská část Praha 8, Zenklova 1/352, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  | DSP |  |  |  |  |
|  | Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  | 3806 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | f |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  | 38 A4 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: B |  | Revize: - |  |  |  |  |
|  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Souhrnná technická zpráva

# Obsah:

Obsah:	2

B.1. Popis území stavby	3

a – charakteristika stavebního pozemku	3

b – výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c – stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.	4

e – vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f – požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	5

g – požadavky na max. zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5

h – územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	5

i – věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice	6

B.2. Celkový popis stavby	6

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	6

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení	7

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	7

B.2.4. Bezbariérové řešení stavby	8

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby	8

B.2.6. Základní technický popis staveb	9

B.2.7. Technická a technologická zařízení	9

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení	26

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi	26

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby	26

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	27

B.3. Připojení stavby na technickou infrastrukturu	28

a – napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	28

B.4. Dopravní řešení	28

a – popis dopravního řešení	28

b – napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	28

c – doprava v klidu	29

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	29

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí	29

a - vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda	29

b - vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	30

c - vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	30

d - návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	30

e - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma	31

B.7. Ochrana obyvatelstva	31

B.8. Zásady organizace výstavby	31

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	32

b)	Odvodnění staveniště	32

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	32

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	33

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	33

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	33

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	34

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	34

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě	34

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, …	36

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	37

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	37

m)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	37

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	38

# B.1. Popis území stavby

## a – charakteristika stavebního pozemku

Školní budova, se nachází v zastavěném území stabilizované části historické obce Karlín. Historická školní budova se zahradou na nároží ulic Pernerova a Kollárova se nachází na adrese Pernerova 383/29, Praha 8 – Karlín, jedná se o současně zastavěné území dle ÚPn SÚ HMP 1999.

Navrhovaná stavební činnost bude prováděna pouze v budově školy. Škola i zahrada leží na jednom pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka - č.parc.: 357 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Karlín.

Podle schválené územně plánovací dokumentace se jedná o území stabilizované územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy s funkčním využitím „VV - veřejné vybavení“. Tomuto určení popsaný investiční záměr vyhovuje.

## b – výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Při vypracování projektu bylo použito závěrů těchto níže uvedených průzkumných prací, jejichž závěry a doporučení byly zapracovány do této projektové dokumentace.

- Informace katastru nemovitostí

- Údaje zjištěné na základě prohlídky stavby

- Studie využití objektu Pernerova 29/383, d –plus,  06/2016

- Požadavky investora

- Zaměření dotčených prostor

- Zaměření okolí objektu a výškového členění fasád – 11/2016

- Sondy do podlahových konstrukcí v 1PP – 10/2016

Radonový průzkum

Neobsazeno (v suterénu objektu jsou pouze technické místnosti)

Stavebně historický průzkum

Byla provedena obhlídka předmětné lokality a objektu. Objekt se nachází v památkové zóně Karlín.

Monumentální novorenesanční objekt školy zaujímá nároží ulic Kollárovy a Pernerovy ulice. Byl postaven v letech 1893 až 1895 jako měšťanská chlapecká škola. Památková hodnta objektu spočívá v jeho architektonickém a materiálovém řešení. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městké zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality. V interiéru školy se zachovaly původní prvky zejména v podobě profilovaných kazetových dveří, kamenného schodiště.

Ostatní průzkumy

Projektant provedl obhlídku stávajícího stavu vlastní stavby a pozemku a za účelem seznámení se s vazbami na okolí.

## c – stávající ochranná a bezpečnostní pásma

. Stavbou dotčené pozemky se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů (geologie, civilní ochrana a bezpečnost, zemědělský půdní fond a lesy, …)

. Stavbou dotčené pozemky se nachází v památkově chráněném území – v území Ochranného pásma pražské památkové rezervace a v Městské památkové zóně Karlín, lokalita není součástí památkové rezervace, nejedná se o národní kulturní památku ani o památku většího rozsahu,

pozemek se nenachází v místě archeologické lokality ani historického jádra obce.

. Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v území se zákazem výškových staveb a v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Kbely.

. Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v záplavovém území určeném k ochraně městem.

Další ochranná pásma nejsou v současné době projektantovi známa. Stavbu provádějící organizace musí zabezpečit inženýrské sítě na stavbou dotčených pozemcích tak, aby nedošlo stavební činností k jejich poškození.

Stavba neohrožuje žádné vodní zdroje ani léčebné prameny.

## d - poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Nemovitost se, dle platné územně plánovací dokumentace, nachází v záplavovém území v záplavovém území určeném k ochraně městem. Další opatření z hlediska ochrany proti záplavám nebudou realizována.

## e – vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít po jejím zprovoznění a po dokončení všech stavebních úprav negativní vlivy na životní prostředí nejbližšího okolí.

S výjimkou doby vlastní realizace objektu není nutné realizovat žádná opatření směřující k ochraně okolí stavby před negativními účinky stavby.

Při stavbě je nutno počítat s navážením stavebního materiálu a s odvozem stavební sutě na placenou organizovanou skládku.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů stavební činnosti na chod nejbližšího okolí. Dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí (prašnost, hlučnost, čistota, ...).

Uvažovaná stavba není lokalizována v oblasti se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. Z hlediska krajinné ekologie se na dotčeném území nenacházejí chráněná přírodní území ani jejich ochranné pásma a nevyskytují se zde žádné chráněné nebo ohrožené druhy flóry a fauny. Záměrem stavebníka nejsou dotčena chráněná území (tj. území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jiných zvláště chráněných území).

Práce prováděné v rámci tohoto projektu nebudou  mít vliv na odtokové poměry v území.

Stavební záměr je plně v souladu se záměrem územního plánu v této lokalitě města.

## f – požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné  asanace, demolice ani kácení dřevin.

Ve  dvoře v prostoru zařízení staveniště jsou 3 stávající stromy. Jedná se o lípu, průměr kmene ve v. 1,3m cca 20cm, dále smrk, průměr ve v. 1,3m je 13cm a letos zasazený listnatý strom, pr. km. ve v 1,3m cca 6cm. Všechny 3 stromy budou po dobu stavby ochráněny. (kmeny budou zabaleny a opatřeny ochranným bedněním, do kořenového prostoru stromů též nebude zasahováno).

Po dokončení stavby bude v prostorách dvora, v místech zařízení staveniště provedena nová výsadba trávníku. ( rozsah patrný z koordinační situace).

V průběhu stavby je nutno všechny zachovávané dřeviny ochránit před poškozením stavební činností v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině  - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

## g – požadavky na max. zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavební činností nevzniká požadavek záboru zemědělského půdního fondu.

## h – územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení budovy na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

Stávající stav: dopravní obslužnost školní budovy je možná ulicemi Pernerova nebo Kolárova (z Kolárovi je vstup do části budovy, kde je umístěna mateřská škola) k budově je možný příjezd. Na pozemek (dvůr) není vjezd.

Objekt je ve stávající zástavbě a je napojen na stávající inženýrské sítě.

Kanalizace - pozemek je napojen do veřejných sítí kanalizace. Rozsáhlá budova má dvě kanalizační přípojky. Jedna z ul. Kollárova, druhá z ul. Pernerova

- Vodovod - pozemek je napojen do veřejných sítí vodovodu. Budova má opět 2 přípojky ( Z Kollárovy a z Pernerovy).  Budova má lokální systém přípravy TUV.

- Vytápění - objekt je v současné době vytápěn centrálně z výměníkové stanice v 1PP objektu.

- Silnoproudé elektroinstalace - napojení budovy školy je provedeno na měřenou distribuční síť NN PRE, a.s.

- Slaboproudé elektroinstalace – slaboproudá zařízení rovněž budou napojena na místní technické sítě (telefon apod.)

## i – věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na své okolí. Nejsou známy ani žádné podmiňující nebo vyvolané investice s uvedeným stavebním záměrem.

# B.2. Celkový popis stavby

## B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt školy má být od 9/2018 základní školou 1. stupně s 11 kmenovými učebnami a mateřskou školkou se 4 učebnami. ZŠ i MŠ budou administrativně spadat pod ZŠ Lyčkovo náměstí.

MŠ byla zrekonstruována v r. 2015, má svou jídelnu, přípravna a zázemí. Není předmětem tohoto projektu.

Popis celkové budoucí školy ZŠ.  Prostory školy spolu s novým podkrovím budou upraveny tak, aby mohly sloužit pro budoucí  ZŠ.  Je uvažováno s 11 třídami prvního stupně základní školy.

V podkroví bude nově zřízeno 5 kmenových učeben. (je řešeno v samostatném projektu Půdní vestavby - d – plus, 2016).

Ve 3NP bude v rámci tohoto projektu zřízeno 6 kmenových učeb po 30 žácích (učebny stávající s drobnými úpravami).

Tedy ve 3NP 180 žáků, v podkroví 137 žáků, celková kapacita ZŠ 11tříd, 317žáků.

Z důvodů zřízení ZŠ v objektu  je nutné zde  nově  umístit přípravnu jídel s výdejnou a jídelnu.

V projektu Rekonstrukce objektu Pernerova 29 je  řešena rekonstrukce všech podlaží školy (1PP, 1NP, 2NP, 3NP), vyjma části 1NP a 2NP, kde jsou výše uvedené prostory MŠ .

Dále je třeba vyměnit, doplnit  některé technické rozvody, resp. zrekonstruovat některé prostory.

Rovněž stávající historické fasády musí být opraveny.

Výdejna a jídelna obědů, dovážená strava: obědy  pro 320 – 340 osob

(personál výdejně  - spolu s výdejnou v MŠ – 5 osob)

zastavěné a užitkové plochy se nemění

1PP – technický suterén,  hrubá podlažní plocha (HPP):						501,7 m2

1NP (rekonstruovaná část) – vyrovnávací schodiště, tělocvična,

byt školníka, chodba, WC 															        411,6 m2

2NP (rekonstruovaná část) – výdejna, jídelna, chodba, schodiště, WC  364,8m2

3NP 																							         942,5m2

Hrubá podlažní plocha celkem								       2220,6m2

Celkový obestavěný prostor :			1PP, 1NP, 2NP, 3NP				       13 765m3

## B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt základní školy, nacházející se v centrální části historické obce Karlín, pochází z konce devatenáctého století, novorenesanční. Vždy sloužil jako školní budova a po dobu své existence byl již několikrát rekonstruován. Budova je funkčně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu města.

Škola je rohovým objektem na obdélníkovém pozemku s přiléhajícími ulicemi Pernerova a Kolárova.

Vnitroblok, který je součástí pozemku školy, je udržován jako zahrada – hřiště a slouží k provozu mateřské školy. Od okolních – sousedních pozemků je oddělen ohradním zdivem.

B.2.2.b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V tomto projektu jsou navrženy stavební úpravy pouze  uvnitř stávajícího objektu školy  a oprava stávajících historických  fasád.

## B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

1 PP - prostor suterénu bude nadále stejně využíván jako doposud. Budou zde stejné technické a skladovací prostory jako doposud.

Nově budou provedeny anebo přeloženy některé instalace, prostory budou sanovány z hlediska zemní vlhkosti a budou vzduchotechnicky odvětrány.

1NP – využití stejné – tělocvična se šatnami a  sociálním zařízením (rekonstruováno po povodni 2002). Do šaten a sociálního zařízení tělocvičny doplněno odvětrání.  V bytě školníka jsou vyměněny pouze rozvody elektro, sociální zařízení chlapci a dívky (kompletní rekonstrukce) a recepce (navržena v PD půdní vestavby).

2NP – místo stávající ředitelny, kanceláří a učeben VT v prostoru nad tělocvičnou je   zřízena přípravna,  výdej jídel a jídelna pro 317 žáků základní školy a pro personál (cca  trojnásobná výměna v jídelně). Sociální zařízení pro chlapce a dívky přístupné z chodby vedle schodiště bude kompletně zrekonstruováno.

3NP – rekonstrukce celého podlaží. Zřízení 6 kmenových učeben pro 6*30=180 dětí. Jedna menší odborná učebna, 4 kabinety vedle tříd. V prostoru nad tělocvičnou zřízena sborovna, ředitelna, malé kanceláře a kabinet, WC pro pedagogy, úklid a příruční sklad. Sociální zařízení pro chlapce a dívky bude kompletně rekonstruováno. Na chodbách umístěny šatní skříňky pro děti ZŠ.

4NP - podkroví je řešeno samostatným projektem, Půdní vestavba na budově Pernerova 29/383, D-plus 2016. Je zde navrženo 5 velkých učeben (celkem 137 dětí),  družina, 1 kabinet, 2 malé sklady,  hygienické místnosti pro děti a pedagogy, vč. 2 bezbarierových, strojovna VZT, strojovna chlazení. V rámci tohoto projektu jsou řešeny všechny profese pro budoucí podkroví. Dále bude zřízen při dvorní fasádě osobní výtah ve venkovní prosklené šachtě s výstupem ve všech nadzemních podlažích včetně úrovně půdní vestavby.

V chodbě před výtahem je navržena recepce. Na vyrovnávacích schodech z ul. Pernerova je navržena šikmá vyrovnávací plošina.

Dalším projektem, na který tento projekt navazuje je „Projekt energeticky úsporných opatření – škola Pernerova 29/383“, D – plus, 2016. V tomto projektu je řešena výměna, resp. repase všech oken a venkovních  dveří v objektu.

V rámci projektu Rekonstrukce objektu Pernerova  je také řešena rekonstrukce, resp. doplnění technického vybavení výše uvedených prostor.

V celém objektu školy (vyjma zrekonstruované MŠ) budou provedeny nové rozvody elektro - silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace.

Vzduchotechnicky bude odvětrána přípravna, výdej jídel a jídelna ve 2NP, budou odvětrány rekonstruovaná WC  v 1 – 3NP, dále pak budou  odvětrána WC a šatny u tělocvičny a WC a koupelna v bytě školníka. Rovněž celý suterén je vzduchotechnicky provětrán.

V 1PP bude řešena sanace proti vlhkosti.

Dále pak budou v 1PP vyměněny, resp. posunuty některé rozvody UT a vodovodu a kanalizace. UT v nadzemních podlažích zůstává stávající kromě úprav  ve WC v 1NP, 2NP a 3NP.

ZTI řeší drobné úpravy rozvodů v 1PP, bude přeložena ve stávajících trasách venkovní poškozená kanalizace v prostoru dvora, nově provedeny rozvody ve WC v 1NP – 3NP, dále pak připojena příprava a výdej jídel a budou nově připojena umývátka ve třídách ve 3NP.

## B.2.4. Bezbariérové řešení stavby

Stávající budova není navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dispoziční a konstrukční řešení budovy umožňuje pouze omezené úpravy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Nově bude osazena schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP. Dále bude zřízen venkovní výtah pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží. V prostoru půdní vestavby budou vybudována dvě WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

## B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Při realizaci stavby musí být zohledněny standardní bezpečnostní normové a obecné technické požadavky, s přihlédnutím ke klasifikaci objektu. Zejména se jedná o provedení všech konstrukcí a instalací v souladu se všemi bezpečnostními předpisy a normami na realizaci a provoz.

Navržené práce bude provádět pouze firma, která zajistí vysokou kvalitu díla.

Pro bezpečný chod provozu základní školy v rámci celé školní budovy je nezbytně nutné, aby vlastník objektu, formou jeho správy, začlenil nové prostory ke stávajícím, a aby jednotně pro celý objekt stanovil provozní řád, vyhotovoval předepsané periodické revizní zprávy, prováděl kontroly instalovaných zařízení, zkoušky jejich funkčnosti, zaškolení uživatelů pohybujících se v budově při využívání jejího vybavení.

## B.2.6. Základní technický popis staveb

- Stavební,  konstrukční a materiálové řešení

Podrobně  viz část D 1.1.1 Technická zpráva

- Mechanická odolnost a stabilita

V rámci úprav navrhovaných v tomto projektu se do vodorovných a nosných konstrukcí objektu téměř  nezasahuje. Stabilita a mechanická odolnost zůstává zachována.

Jde pouze o vybourání několika otvorů ve středních nosných zdech ve 2NP  v místě budoucí jídelny a přípravny  a ve 3NP v místě budoucí ředitelny a kanceláří. Tyto otvory budou podchyceny ocelovými překlady.

Dále bude provedeno několik otvorů stropními konstrukcemi mezi 2NP a 3NP a mezi 3NP a 4NP pro vedení instalací (převážně VZT).

## B.2.7. Technická a technologická zařízení

Zdravotně technické instalace:

## 1.0    KANALIZACE

Splašková kanalizace

Množství splaškových vod

- Qsp. = 				 				    9460 l/den

Q rok = 	 							1280 m3/ rok

Objekt je odkanalizován dvěma kanalizačními přípojkami jednotné kanalizace. Jedna  DN200do ulice Pernerova, druhá DN200 do ulice Kollárova. Přípojky byly rekonstruovány cca před 12 lety a zůstanou zachovány.

Přípojka kanalizace z Pernerovy pokračuje pod objektem na zahradu štolou, která zůstane zachována. Trasa štoly na zahradě bude prověřeno kamerou, zda neodvádí splaškové vody i z jiných objektů. Do štoly bude na zahradě přepojen stávající dešťový odpad a odkanalizování stávajícího pítka.

V rámci projektu půdní vestavby je řešeno zaústění hlavní stoupačky DN125  z pater v místě stávajícího zaústění DN100.  Vzhledem k možnosti vniknutí vzdutých vod z kanalizace do suterénu, musí být zaústění do štoly řádně utěsněné. V suterénu nebudou připojovány žádné zařizovací předměty, mimo stávajícího sociálního zařízení, které je přečerpávané. Podlahová vpust, umístěná v místnosti výměníku musí být s klapkou proti vzdutým vodám ( řešeno v projektu půdní vestavby). Svody vedené příčně profilem chodby v suterénu pod stropem budou přeloženy nad podchodnou výšku.

Stávající přípojka jednotné kanalizace do ulice Kollárova bude prověřena kamerou. Stávající litinový svod vedený nad podlahou suterénu bude, po prověření kamerou zrušen a demontován.  Za prostupem do objektu bude na potrubí osazen nový čistící kus a přepojeno potrubí pro školku s klapkou proti vzdutým vodám. Potrubí bude propojena na stávající KG potrubí vedené na dvůr, které zůstane zachováno. Na nový svod budou přepojeny stávající stoupačky vnitřní kanalizace. Stávající litinové potrubí ( podchytávky) v celém objektu bude, po ověření obsazenosti kamerou a průtokovými zkouškami, zrušeno a demontováno.

Odkanalizování splaškových vod z kuchyně je řešeno zavěšeným potrubím  pod stropem tělocvičny, po sejmutí stávajícího podhledu. Napojení potrubí z kuchyně bude do nové stoupačky DN125 pod stropem  1.NP, která byla řešena v rámci projektu půdní vestavby. Připojovací potrubí pro kuchyň bude odvětráno nad úroveň střechy.

Nové sociální zařízení v 1.NP až 3.NP bude odkanalizováno novými stoupačkami, vedenými převážně ve stávajících trasách a svodem napojeny do kanalizace vedené v zahradě. Stoupačky budou odvětrány nad úroveň střechy.

Potrubí stávající kanalizace vedené v zahradě bude vyměněno ve stávající trase do plastového potrubí KG. Bude dodržen sklon potrubí 2%.

Odkanalizování umyvadel v učebnách ve 3.NP je navrženo do stávajících stoupaček. Identifikaci umístění, technického stavu a materiálu stávajících stoupaček bude nutno provést pomocí sond v rámci stavby. Vyhodnocení využitelnosti stávajících stoupaček bude jednotlivě po realizaci sond. Dle dostupných podkladů bude nutno 2 stoupačky napojit v již realizovaných prostorách MŠ, kde jsou stoupačky kanalizace vyvedeny pod strop 2.NP. Na odpadech budou čistící kusy, přístupné dvířky.

Odkapy od pojišťovacích ventilů budou svedeny do vnitřní kanalizace přes sifon. Podlahové vpusti budou s límcem pro připojení k podlahové izolaci. V kuchyňských prostorách budou použity nerezové kuchyňské vpusti.

Materiál vnitřní kanalizace- je navrženo odhlučněné potrubí např. Skolan db. V suterénu a odvětrání nad střechu v podkroví je navrženo z trub HT. Odpady budou izolovány PE izolací nebo dvojnásobně obaleny plstí. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny.

Dešťová kanalizace

Množství dešťových vod

Dle ČSN 756101

p = 0,5 ;  t = 15 min.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny venkovními dešťovými odpady. Na dešťových odpadech budou vyměněny lapače střešních splavenin. Svody od dešťových odpadů v ulici Pernerova a Kollárova budou pročištěny tlakovou vodou a prohlédnuty kamerou  až do stoky.

Dešťové vody z pochozích zpevněných ploch budou svedeny do přilehlé zeleně.

Návrh, zřizování a zkoušení vnitřní kanalizace bude v souladu s ČSN EN 12056-1-4 (75 6760), ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.

## 2.0	VODOVOD

Výpočet potřeby vody

(zákon č.274/2001 Sb, vyhl. 428/2001 Sb., znění dle 120/11 Sb.)

- Žáci			 	160 x 25 l/os/den=			              4000 l/den

- Učitelé				  16 x 60 l/os/den			                960 l/den

- Stravovaání , dovoz jídla , mytí nádobí 300 jídel/den x 15 l/os/den=	  4500 l/den

- Qsp. =								 	              9460 l/den

Qmax = 9460 x 1,25 =						 	 11825 l/den

Qhod = 11825 x 1,8 x 16-1 = 						               1330 l/h

Q rok = 160 x 5 + 16 x 5 + 300 x 3 = 800 + 80 + 900 = 		           1280 m3/ rok

Q sp ( ČSN 755455) = 							1,28 l/s

Qsp.teplá = 9460 x 0,5 = 						4730 l/den / 55°C

Qh teplá špička = 4730 x 16-1 x 3 = 			          	            886 l/h/ 55°C

Q tv rok = 810 x 0,5 =  					       4730 m3/ rok / 55°C

Kota tlakové čáry ve vodovodním řadu v ulici Pernerova se pohybuje v úrovni 253,90 - 259,00 m.n.m. Bpv.  Kota přízemí 188,90 m.n.m. Bpv, přetlak 0,64 – 0,69 MPa

Kota výtoku 4.NP (+15,15 m) 204,05 m.n.m. Bpv, přetlak ve 4.NP 0,49- 0,54 MPa – vyhovuje pro zásobování objektu pitnou a požární vodou.

Do objektu jsou přivedeny 2 přípojky vodovodu DN50. Jedna z ulice Pernerova, druhá z ulice Kollárova. Přípojky vody budou zachovány. V suterénu u každé přípojky je vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Za každou vodoměrnou sestavou je osazen redukční ventil, úprava vody filtr se zpětným proplachem, které budou zachovány.

Vnitřní vodovod

Rozvod vody za vodoměrnou sestavou z ulice Kollárova zůstane zachován. Rozvod vody pro mateřskou školku za vodoměrnou sestavou z ulice Pernerova zůstane zachován. Napojení nového rozvodu pro objekt za vodoměrnou sestavou z ulice Pernerova bude za stávajícím redukčním ventilem. Rozvod vody pro podkroví řešený v projektu pro půdní vestavbu bude zesílen na dimenzi 50x5,6. Rozvody vody v mateřské školce zůstanou zachovány.

Ohřev teplé vody

Ohřev vody v objektu  je navržen elektrickými tlakovými zásobníkovými  ohřívači vody 230V-2,0 kW osazenými v místě odběru. Zavěšení zásobníkových ohřívačů vody  musí být na  nosné stavební konstrukci nebo na nosné konstrukci z profilovaných prvků je navrženo zásobníkovým 10 litrovým ohřívačem vody, umístěným pod umyvadlem. Na přívodu vody do každého ohřívače bude osazena pojišťovací souprava (uzávěr, zpětná klapka, pojistný ventil, kontrolní výpust).

Materiál rozvodů vody v objektu - potrubí plastové PP RCT EVO  PN 22, polyfůzně svařované, v drážce zdiva izolované PE izolací tl. 6-10 mm na vodě studené, 20 mm na vodě teplé a cirkulaci. Potrubí, vedené volně pod stropem, bude izolováno na studené vodě PE izolací tl. 6-10 mm s Al povrchem na vodě teplé 20 mm s Al povrchem.  Pro potrubí uložené v drážce zdiva je nutno zajistit ve změnách směru vedení místo pro kompenzaci délkové roztažnosti potrubí. V drážce zdiva bude mezi potrubí studené a teplé vody resp. cirkulací vložena polystyrenová izolace tl.3  cm. Potrubí procházející požárně dělícími konstrukcemi bude opatřeno protipožární manžetou.

Požární vodovod

Do podkroví je navržen samostatný požární vodovod  řešený v projektu půdní vestavby. Mateřská školka je zajištěna vnitřními požárnímy hydranty , které zůstanou zachovány. V ulici Pernerova je podzemní hydrant ve vzdálenosti cca 30 m od vstupu do objektu na litinovém řadu DN 200 mm.

Podrobněji viz část D 1.4.1  ZTI

Vytápění:

Tato část dokumentace v profesi vytápění, řeší rekonstrukci rozvodů a rozdělovačů v suterénu budovy .

Ostatní  systém UT je funkční a v dobrém technickém stavu.

Nově je navržen pouze rozvod a otopná tělesa v rekonstruovaných společných WC v 1NP, 2NP a 3NP.

Podrobněji viz část D 1.4.2 Vytápění

Vzduchotechnika:

POPIS  VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### Zařízení č. 1	Větrání jídelny, přípravny, výdeje, mytí

### a zázemí  - 2.NP

Zařízení zajišťuje požadované nucené větrání rekonstruovaných prostor.  Dimenzování  zařízení bylo provedeno dle kapitoly 2.

Protože pro dotčené prostory není k dispozici strojovna vzduchotechniky budou z prostorových důvodů navrženy dvě podstropní jednotky, osazené v podhledu.

Nasávání i výfuk vzduchu bude proveden nad  střechou budovy. Před a za jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí bude dle potřeby opatřeno příslušným typem izolace.

Přívod i odvod vzduchu z jednotky 1b pro každou místnost bude samostatným potrubím s osazenou regulační klapkou  se servopohonem, aby bylo možné dle potřeby větrat vždy jen příslušné místnosti. Přívody a odvody vzduchu budou provedeny vhodnými distribučními elementy pro daný typ místnosti (vyústky, talířové ventily, textilní vyústky pro přívod do přípravny) .

Vlastní vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat následující funkce:

- základní filtraci přiváděného a odváděného vzduchu (především pro ochranu výměníků před zanesením)

- zpětné získávání tepla a vlhkosti pomocí deskového výměníku

- dohřev vzduchu pomocí elektrického dohřívače na  teplotu cca 20°C

- dopravu vzduchu v příslušném množství na základě potřeby větrání jednotlivých místností (EC motory)

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude  zajišťovat:

- regulaci elektrického  ohřívače

- ovládání uzavíracích   klapek v potrubí pro jednotky v závislosti na chodu zařízení

- ovládání regulačních klapek se servopohonem v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

Chod systému se předpokládá následující:

Jednotka 1a slouží pouze pro přípravnu a zázemí. Jednotka 1b slouží pro přípravnu a dále i pro výdej, jídelnu a mytí. Při provozu přípravy jídel poběží obě jednotky. V tomto případě budou zavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu pro  výdej, jídelnu a mytí.

Při výdeji jídel bude v provozu pouze jednotka 1b. Budou větrány jídelna, mytí a výdej. V tomto případě budou zavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu pro  přípravnu.

### Zařízení č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 	Větrání hygienického zázemí

Zařízení je navrženo jako podtlakové a bude zajišťovat odvod vzduchu z prostoru daného sociálního zázemí. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí. Za ventilátor bude vložen tlumič hluku. Ventilátor bude napojen na potrubní rozvod ze spiro potrubí z pozinkovaného plechu přes pružné vložky. Odsávání vzduchu bude provedeno přes talířové ventily, které budou na páteřní rozvod napojeny pružnými hadicemi s útlumem hluku. Do výfukového potrubí bude osazena uzavírací klapka ovládaná servopohonem. Výfuk vzduchu bude proveden nad střechu budovy. Jeden délkový metr před průchodem do venkovního prostoru  bude  potrubí  opatřeno tepelnou izolací.

Zařízení bude spouštěno pohybovým čidlem s doběhem 10 minut. Při spuštění ventilátoru se otevře uzavírací klapka.

### Zařízení č.8   Větrání odpadu

Zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí. Za ventilátor bude vložen tlumič hluku. Ventilátor bude napojen na potrubní rozvod ze spiro potrubí z pozinkovaného plechu přes pružné vložky. Odsávání vzduchu bude provedeno přes talířový ventil, který bude na páteřní rozvod napojen ohebnou hadicí s útlumem hluku. Do výfukového potrubí bude osazena uzavírací klapka ovládaná servopohonem. Výfuk vzduchu bude proveden nad střechu budovy. Jeden délkový metr před průchodem do venkovního prostoru  bude  potrubí  opatřeno tepelnou izolací.

Zařízení bude v chodu dle potřeby . Při spuštění ventilátoru se otevře uzavírací klapka.

### Zařízení č. 10		Větrání suterénu

Zařízení zajišťuje požadované nucené větrání 1.PP.  Dimenzování  zařízení bylo provedeno na základní výměnu vzduchu I = 0,5 x/h. V požadovaných technických místnostech je v případě potřeby navržena vyšší výměna vzduchu cca I = 1,75 x/h.

Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu bude umístěna v Technické místnosti 1. Nasávání i výfuk vzduchu bude proveden nad  střechou budovy. Před a za jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí bude dle potřeby opatřeno tepelnou izolací.

Přívod i odvod vzduchu pro každou místnost bude samostatným potrubím s osazeným regulátorem konstantního, případně konstantního průtoku  se servopohonem. Přívod a odvod vzduchu  bude proveden vhodným příslušným distribučním elementem dle typu místnosti. Na odbočkách do jednotlivých místností budou na přívodu i odvodu osazeny tlumiče hluku.

Vlastní vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat následující funkce:

- základní filtraci přiváděného a odváděného vzduchu (především pro ochranu výměníků před zanesením)

- zpětné získávání tepla a vlhkosti pomocí rotačního výměníku

- dohřev vzduchu pomocí elektrického dohřívače na  teplotu cca 20°C

- dopravu vzduchu v proměnném množství na základě potřeby větrání jednotlivých místností (EC motory)

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude  zajišťovat:

- regulaci elektrického  ohřívače

- ovládání uzavíracích   klapek v potrubí v závislosti na chodu zařízení

- ovládání regulátorů  průtoku se servopohonem v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

- ovládání výkonu ventilátorů v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

Chod systému se předpokládá následující:

Chod zařízení se předpokládá trvalý. V TM 2 - 5 budou samostatné spínače pro spuštění systému na příslušný vyšší výkon. V případě jeho sepnutí se přepne příslušný regulátor průtoku vzduchu na přívodu i odvodu vzduchu na vyšší výkon. Současně se navýší i vzduchový výkon v jednotce  pro dopravu větracího vzduchu. Spínače větrání budou nastaveny časovým spínačem (doba bude na základě požadavku).

Maximální hodnoty hladin hluku

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky, byla v projektu přijata taková patření vč. použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na níže uvedené hodnoty.

Místnost					Maximální hladina hluku dB (A)		Odpovídající třída hluku NR

Učebny									45															40

Technický prostor					70															65

Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosů vibrací od klimatizačních zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

•	zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových 	izolátorech chvění (podložení jednotky – sylomer)

•	ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

•	v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalení potrubí ve stěně tepelnou izolací)

•	do potrubí budou osazeny tlumiče hluku

•	kotvení potrubí ke stavebním konstrukcím bude provedeno pružně pomocí objímek s pryžovou vložkou

Podrobněji viz část D 1.4.3 VZT

Elektroinstalace - silnoproud:

Předmětem tohoto projektu jsou silnoproudé rozvody, umělé a nouzové osvětlení. (nouzové osvětlení mimo hlavní schodiště – to je řešeno v projektu půdní vestavby),   A rovněž  mimo prostor školky a půdní nástavby.

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava, napětí :	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C 
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-S

Stupeň dodávky el. energie:		3

Měření spotřeby el. energie:  stávající - v  elektroměrovém rozvaděči v 1.NP, nepřímé

Ochrana proti zkratu a přetížení:	jistícími přístroji v rozvaděčích

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3):

základní:	samočinným odpojením od zdroje

doplňková:	proudovými chrániči a ochranným pospojováním

Rozvaděče:

RH, RE	(nové rozvaděče namísto stávajících v 1.NP)	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

(provedení uzávěru rozvaděčů RE, Rh –EI30, DP1 – s ohledem na umístění rozvaděče na chodbě)

RVZT 	(nový rozvaděč vzduchotechniky ve 2.NP	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

RG	 	(nový rozvaděč gastro-technologie ve  2.NP) 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

R4	(nový rozvaděč namísto stávajícího ve  2.NP)	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

(provedení uzávěru rozvaděčů R4 –EI30, DP1 – s ohledem na umístění rozvaděče na chodbě)

R6, R7	(nové rozvaděče namísto stávajících ve  3.NP)	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

(provedení uzávěrů rozvaděčů R6, R7 -EI15, DP1 – s ohledem na umístění rozvaděče na chodbě)

RBS		(nový rozvaděč byt školníka namísto stávajícího - 1.NP)	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

RS		(nový rozvaděč tělocvična namísto stávajícího - 1.NP)		3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

RSut		(nový rozvaděč suterén namísto stávajícího - 1.PP)			3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

(provedení uzávěru rozvaděče RSut -EI15, DP1 – s ohledem na umístění rozvaděče na chodbě)

2.ENERGETICKÁ BILANCE:

| Objekt : Pernerova 29 | Instalovaný příkon Pi (kW) | Soudobost  (-) | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem stávající část –ZŠ+Školka | - | - | 65 |
| Nově projektovaná část –půdní vestavba |  |  |  |
| Osvětlení | 9,2 | 0,8 | 7,4 |
| Zásuvky | 16 | 0,6 | 9,6 |
| ZTI, ÚT | 4,4 | 0,9 | 4 |
| Slaboproud | 2 | 1 | 2 |
| Chlazení | 9,64 | 0,9 | 8,68 |
| VZT | 15 | 0,85 | 12,75 |
| MaR | 1 | 1 | 1 |
| Výtah | 4,5 | 1 | 4,5 |
| Celkem Nově projektovaná část –půdní vestavba | 61,8 |  | 50 |
| Gastro zařízení nově doplňované | 75,7 | 0,35 | 26 |
| VZT nově doplňovaná | 31,1 | 0,85 | 26,5 |
| Celkem (kW) (Celková meziskupinová soudobost:  = 0,7) | - |  | 119 |

Celkem soudobý příkon pro celý objekt Pernerova 29 vč. nově doplňovaného gastro-zařízení a VZT+chlazení je  119kW, 197A.

Pro objekt Pernerova 29 je navýšení  28 kW soudobě oproti původnímu stavu vč. projektované půdní nástavby.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči je pro školu umístěn elektroměrový jistič – 3x125A. V rámci půdní nástavby byla podána žádost o navýšení stávajícího elektroměrového jističe z 3x125A na 3x160A. V rámci této rekonstrukce musí být podána provozovatelem (nebo majitelem) objektu u místního distributora elektrické energie žádost o navýšení stávajícího elektroměrového jističe z 3x125A na 3x200A.

Na umístění elektroměrového rozvaděče v přízemí objektu (ve stávajícím místě) musí být projednána žádost o vyjímku, s ohledem na výměnu stávajícího elektroměrového +hlavního rozvaděče a přívodního kabelové vedení od SP za nové (stávající již výkonově nedostačuje).

Udělení vyjímky na umístění elektroměrového rozvaděče v objektu Pernerova bylo telefonicky konzultováno s revizním technikem pro tuto oblast (p. Nusl). Udělení vyjímky v těchto případech pokud je fasáda památkově chráněná je opodstatněné. Po obdržení vyjádření PRE d.i. k navýšení jsitiče na 3x200A bude nezbytné objednat revizního technika z registru PRE d.i, aby zpracoval podklady pro tuto vyjímku a projedná ji na PRE měření, (toto projednání musí provést rev. technik z registru PRE).

Stávající hlavní kabelové vedení mezi přípojkovou skříní na fasádě objektu a elektroměrovým rozvaděčem v 1.NP objektu bude vyměněno za nové { 3x (HO7V-K 1x120mm2) +  70mm2 zž}.

Stávající elektroměrový rozvaděč umístěný v 1.NP bude vyměněn za nový v provedení EI 30-DP1, 3x200A.

Stávající hlavního rozvaděče HR umístěného v 1.NP bude vyměněn za nový v provedení EI 30-DP1, 3x250A.

Hlavní kabelová vedení z rozvaděče RH do měněných stávajících rozvaděčů a do nových rozvaděčů  bude vedeno v místě stávajících komínových průduchů, případně zasekáno pod omítkou.

Stávající rozvaděče RE+RH, Rsut, RS, RBS, R4, R6, R7 budou zaměněny za nové. Umístění těchto rozvaděčů bude na původním místě.

V prostoru jídelny bude umístěn nový rozvaděč RG-VZT. Z rozvaděče RG-VZT budou napojeny nově doplňovaná elektrická zařízení gastrotechnologie a VZT (VZT1a, VZT1b, VZT2 až VZT7, VZT9, VZT11).  Z rozvaděče RVZT budou napojeny nově doplňovaná elektrická zařízení VZT (VZT1a, VZT1b, VZT2 až VZT7, VZT9, VZT11). Nový rozvaděč RG-VZT bude v zapuštěném provedení, š.800mm, IP 54/20. Zařízení VZT 8, VZT10 budou napájeny z rozvaděčů MaR – DT6.1 a DT6.2 umístěných v suterénu objektu.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely s měděným jádrem odpovídající vyhlášce č. 23/2008 sb. (kabely se sníženou hořlavostí a uvolněním dýmu při požáru).

Jednofázové zásuvkové okruhy budou provedeny celoplastovými kabely 3J2,5. Trojfázové zásuvkové okruhy (v suterénu případně v prostoru přípravny) budou provedeny celoplastovými kabely 3J2,5. Přesné umístění zásuvek bude řešeno v další etapě projektu. Zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA.

Ochrana proti přepětí

V hlavním rozvaděči RH bude instalován 1+2 stupeň přepěťové ochrany.

V podružných rozvaděčích Rsut, RS, RBS, R4, R6, R7, RG-VZT,  budou osazeny přepěťové ochrany 2 stupně.

Umělé osvětlení

Řešení umělého osvětlení je dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních a hygienických požadavků. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel je zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda.

Budou použita zářivková přísazná a závěsná svítidla, která budou v provedení a krytí dle charakteru prostoru.

Osvětlenosti jednotlivých prostor jsou následující.

Učebny									300 lx, 500lx v místě tabule 																					(nepředpokládá se učebny pro večerní studium a výuku dospělých)

Jídelna									200 lx

Přípravna 								500 lx

Mytí nádobí							300 lx

Výdej									300 lx

Kabinety								300 lx

Schodiště								150 lx

Chodby									100 lx

Sborovna								300 lx

Kancelář								500 lx

Ředitelna, zástupce 				500 lx

Sociály, Sklad, Šatna				200 lx

Tělocvična								300 lx

Ovládání osvětlení bude provedeno ovladači umístěnými na komunikačních uzlech. Svítidla budou napojeny z okruhů pro osvětlení z rozvaděčů RSut, RH, R4, R6, R7, RS, RG-VZT.

Osvětlení tělocvičny bude provedeno přisazenými zářivkovými svítidly se speciálně vyztuženým krytem s ohledem na umístění těchto světel v tělocvičně.

V učebnách , kabinetech, a dalších místnostech s okny budou svítidla přisazena ze spodní strany podhledu výška cca 4,1m.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým východům. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se navrhuje v prostoru chodby v 1.NP, 2.NP a 3.NP.  V prostoru hlavního schodiště a vedlejšího schodiště mezi 3.NP a 2.NP je nouzové osvětlení řešeno v projektu půdní vestavby. Nouzové osvětlení se navrhuje akumulátorové s dobou svícení nejméně 60 minut.  Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární zařízení a důležitá ovládací zařízení. Intenzita osvětlení únikových cest (v prostoru chodby před učebnami a schodišť) musí být minimálně 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovány prvky požární ochrany musí být intenzita minimálně 5 luxů – přenosné hasicí přístroje, hydranty. Budou použita nouzová svítidla s vlastním zdrojem s autotestem, samostatnost 1 hod.

V prostoru hlavního schodiště a chodby ve 3.NP je řešeno nouzové osvětlení v rámci projektu půdní nástavby.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb. nařízení vlády č. 169/97 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Podrobněji viz část D 1.4.5 Elektroinstalace silnoproud

- Elektroinstalace - slaboproud:

Tato dokumentace řeší slaboproudé rozvody pro rekonstrukci budovy Pernerova 29.

Součástí slaboproudých rozvodů jsou:

- Rozvody domácího rozhlasu - DR

- Telefonní a datové rozvody – strukturovaná kabeláž

- Rozvody domácího telefonu – DT

- Rozvody společné televizní antény - STA

- Elektrický zabezpečovací systém – EZS

Návaznost na související projekt půdní vestavby

V 01/2016 a 08/2016 byla vypracována dokumentace slaboproudých rozvodů D1.4.6 Elektroinstalace slaboproud Půdní vestavba na budově Pernerova 29. V dokumentaci byla řešena půdní vestavba. V dokumentaci se uvažovalo s napojením na stávající rozvody slaboproudu budovy. Vzhledem k tomu, že v této dokumentaci celé budovy je řešena rekonstrukce slaboproudých rozvodů celé budovy, bude potřeba upravit dokumentaci slaboproudu půdní vestavby z 08/2016.

V dokumentaci slaboproudu půdní vestavby dojde k úpravě napojovacích bodů do rozvodů slaboproudu budovy.

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

Technické řešení

V budově bude podle požadavku Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008Sb. instalován systém domácího rozhlasu.

V místnosti ředitelny ve 3.np bude v 19“ rozvaděči 18U 600x600 instalovaná nová ústředna domácího rozhlasu s mikrofonní stanicí pro řízení evakuace a hlášení zpráv.

Pro rozvod rozhlasu bude využit 100V systém. Zařízení domácího rozhlasu bude splňovat požadavky ČSN EN 60849 – Nouzové zvukové systémy, ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj, ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení, ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace - Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – Reproduktory.

Zařízení domácího rozhlasu bude vybaveno zařízením s uloženými hlášeními pro automatické řízení evakuace v případě požáru, případně jiných nouzových situacích.

Evakuační rozhlas bude vybaven zařízením pro detekci poruch v ústředně rozhlasu a poruch v napájení, bude vybaven detekcí integrity reproduktorové linky. Systém bude detekovat poruchu v čase kratším než 100s. Signalizace poruchy bude zobrazena na panelu ústředny domácího rozhlasu.

Instalace systému bude provedena v souladu s platnými normami a v souladu s požární zprávou.

Reproduktory budou napojeny na kabelové linky podle dispozice v budově – zóny ozvučení. Rozdělení na zóny ozvučení bude provedeno podle podlaží. Každé podlaží bude jedna zóna. Každá zóna je vedena dvěma linkami rozhlasu. Jedna linka bude vedena pro třídy a druhá linka bude vedena pro chodbu. Tímto způsobem bude možné hlásit zvlášť do tříd a zvlášť do chodeb. V případě přerušení jedné linky (A) bude ještě zajištěno ozvučení z druhé linky (B).

Vyhlašování poplachu bude probíhat podle dokumentace PBŘS a podle požárních směrnic budovy.

Rozdělení linek rozhlasu

| linka | Zóna | Počet reproduktorů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Suterén technické místnosti |  |
| 2 | Suterén chodba |  |
| 3 | 1.np chodba a tělocvična |  |
| 4 | 1.np školka chodba |  |
| 5 | 1.np školka třídy |  |
| 6 | 2.np kuchyň |  |
| 7 | 2.np jídelna, chodby |  |
| 8 | 2.np školka chodba |  |
| 9 | 2.np školka třídy |  |
| 10 | 3.np chodba škola |  |
| 11 | 3.np třídy škola |  |
| 12 | 4.np chodba škola |  |
| 13 | 4.np třídy škola |  |

Návaznost na dokumentaci půdní vestavby

V dokumentaci půdní vestavby byla řešena instalace celého systému rozhlasu. Nově bude řešeno napojení na ústřednu rozhlasu instalovanou v rámci rekonstrukce budovy.

Telefonní a datové rozvody

Stávající stav

Stávající telefonní a datové rozvody jsou v budově provedeny kombinací telefonních rozvodů od stávající pobočkové telefonní ústředny provedené telefonními kabely a datových rozvodů provedených strukturovanou kabeláží.

Stávající rozvody (zařízení i kabeláž) pro telefonní a datové služby budou odborně demontovány.

Připojení k vnějším sítím SEK

Připojení budovy k veřejným telekomunikačním sítím (SEK) je stávající. V 1.np za recepcí je stávající rozvaděč přípojky do SEK CETIN.

Návrh řešení kabelových rozvodů

Nově budou rozvody pro telefony a data provedeny systémem strukturované kabeláže UTP kategorie 6, jehož parametry jsou definovány v normách ISO/IEC 11801 a EN 50173. Bude instalován systém vyšší kvality s certifikací min. na 20 let.

Rozvody strukturované kabeláže budou odpovídat ČSN EN 50 174 a ČSN EN 50173. Všechny zásuvky budou přeměřeny a při předání budou předloženy protokoly o měření.

Rozvaděč strukturované kabeláže bude ve 3.np v serverovně. Rozvaděč v serverovně bude napojen do rozvaděče SEK v 1.np novým kabelem a bude připravena chránička od rozvaděče strukturované kabeláže k rozvaděči SEK pro případnou instalaci optického kabelu v budoucnosti. Kabely strukturované kabeláže budou v rozvaděči zakončeny v patch panelech s konektory RJ45 kat.6.

Mezi patch panely budou vyvazovací oboustranné panely.

Zásuvky strukturované kabeláže budou rozmístěny podle požadavků zástupce investora.

Všechny zásuvky strukturované kabeláže budou označeny a číslování bude vyznačeno do dokumentace skutečného provedení.

V nové recepci bude instalována dvojzásuvka strukturované kabeláže.

Telefonní rozvody

Pro telefonní rozvody bude využitá nová IP telefonní ústředna. Ústředna bude mít kapacitu pro napojení každé učebny a každého kabinetu. Napojení do telefonní sítě bude provedeno podle aktuální nabídky provozovatele sítě tak, aby byl provoz ekonomický.

Rozvaděč strukturované kabeláže

Nový rozvaděč strukturované kabeláže bude instalován v serverovně ve 3.np. Rozvaděč bude 19“42U 800x800. Rozvaděč strukturované kabeláže bude vybaven dveřmi se zámkem jednou policí pro nestandardní zařízení a ventilačními jednotkami. V rozvaděči bude rozvodný napájecí panel s 10zásuvkami.

Bezdrátová datová síť WLAN

Prostory školy budou pokryty bezdrátovou datovou sítí. Ve třídách, sborovně ředitelně a v chodbách budou instalovány přístupové body pro bezdrátovou datovou lokální síť WLAN. Přístupové body budou napájeny PoE.

Příprava pro AV rozvody

Ve třídách bude provedena příprava pro video rozvody pro prezentace. Ze stěny za vyučujícím budou připraveny trubky pro protažení kabelů pro instalaci AV projektorů na strop. AV kabely a AV projektory nejsou součástí této části dokumentace.

Domácí telefon

U vstupu do prostor školy bude instalovaný nový panel domácího telefonu se šesti tlačítky, kódovou (číselnou) klávesnicí. Panel domácího telefonu bude napojen na telefonní ústřednu a bude sloužit pro komunikaci s návštěvou a pro vzdálené odblokování elektrického zámku dveří. Tlačítka budou naprogramována podle provozních požadavků - ředitelna, sborovna, družina, recepce, kuchyň atd., kódová klávesnice bude sloužit pro volání do tříd.

Panel domácího telefonu bude doplněn IP kamerou. Obraz z IP kamery bude možné sledovat pomocí prohlížeče webových stránek v rámci datových rozvodů školy (LAN). Obraz z kamery bude sloužit obsluze pro identifikaci návštěvy. Obraz nebude zaznamenáván a přístup k obrazu bude zajištěn heslem. Kamera bude napojena do nových rozvodů strukturované kabeláže.

Pro obsluhu panelu domácího telefonu budou sloužit nové telefonní přístroje.

Aktivní prvky

Pro provoz vestavby budou instalovány do nového rozvaděče strukturované kabeláže switch 48 portů 10/100/1000Mbit/s s optickým SFP MM modulem, switch 24 portů 10/100/1000Mbit/s s PoE,

Pro bezdrátovou datovou lokální síť budou instalovány bezdrátové přístupové body WiFi 802.11 a/b/g/n, až 450Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, PoE, s podporou minimálně 2 sítí.

Telefonní ústředna bude mít minimálně možnost napojení minimálně 32 poboček a napojení do SEK bude provedeno podle aktuálních ekonomických a provozních požadavků (například 2 analogové linky, nebo ISDN 2 atd.).

Kabelové trasy

Kabely strukturované kabeláže budou bezhalogenové LSOH. Kabely budou v hlavní trase vedeny v kovovém kabelovém žlabu pod stropem. Nebo v trubkách průměr 40mm pod omítkou.  K jednotlivým zásuvkám budou kabely vedeny v ohebných trubkách průměr 25mm ve stěnách.

Napájení

Napájení nového rozvaděče strukturované kabeláže bude provedeno ze zásuvky 230V 16A připravených profesí silnoproud.

Pro zálohování zařízení telefonních rozvodů budou do rozvaděčů strukturované kabeláže instalovány UPS pro 30 minut provozu.

V rozvaděči bude instalován rozvodný napájecí panel s přepěťovou ochranou3.st.

Propojení školky a školy

Pro možnost propojení rozvodů školy a školky bude rozvaděč strukturované kabeláže školy a rozvaděč strukturované kabeláže školky propojen optickým kabelem a dvěma kabely UTP.

Návaznost na dokumentaci půdní vestavby

Nová půdní vestavba bude připojená do stávajících datových a telefonních rozvodů. Pro napojení prostor půdní vestavby bude v učebně 4.12 instalován nový rozvaděč strukturované kabeláže. Tento rozvaděč bude napojen optickým kabelem a 2 UTP kabely do nového rozvaděče strukturované kabeláže ve 3.np.

Telefonní rozvody budou provedeny novou IP telefonní ústřednou řešenou v dokumentaci rekonstrukce budovy.

Společná televizní anténa

Technické řešení

V objektu bude v rámci projektu půdní vestavby instalován nový systém společné televizní antény STA. Na střeše budovy bude instalován anténní systém pro příjem rozhlasového signálu FM, pozemního signálu DVB-T.

Anténní stožár bude umožňovat dodatečnou instalaci 2 satelitních parabol, případně antén pro napojení k poskytovateli bezdrátové sítě elektronických komunikací.

Rozvaděč společné televizní antény bude instalován ve stěně místnosti 4.08. V rozvaděči bude zesilovač a rozbočovače pro napojení 16 koncových zásuvek.

V rámci tohoto projektu bude doplněno zařízení pro napojení dalších 8 zásuvek STA.

Koncové zásuvky budou rozmístěny v učebnách, sborovně, ředitelně, v bytech školníka.

Kabelové trasy

Kabelové rozvody budou provedeny koaxiálními kabely 75ohm pro televizní rozvody. Kabely budou v hlavní trase vedeny kovovém kabelovém žlabu pod stropem. K jednotlivým zásuvkám budou kabely vedeny v ohebných trubkách ve stěnách.

Poplachový a tísňový zabezpečovací systém

Stávající stav

Prostory školy jsou vybaveny stávajícím zabezpečovacím systémem. Stávající ústředna zabezpečení nemá dostatečnou kapacitu pro napojení nového zabezpečení a pro napojení půdní vestavby. Vzhledem k plánovaným stavebním úpravám bude stávající zabezpečovací systém demontován.

Návrh nového řešení zabezpečení

Pro zabezpečení školy bude instalován nový systém s dostatečnou kapacitou pro napojení nového zabezpečení a půdní vestavby.

Stupeň zabezpečení

Podle ČSN EN 50131-1 stupeň 2: Nízké až střední riziko

Ústředna PZTS bude homologovaná podle ČSN EN 50131-1 stupeň 3: pro možnost případného přechodu na vyšší stupeň zabezpečení.

Detektory budou homologovány do stupně 2.

Třída prostředí

Podle ČSN EN 50131-1 třída II prostředí vnitřní všeobecné

Technické řešení PZTS

V souladu s navrhovaným stupněm zabezpečení bude systém PZTS zajišťovat základní plášťovou ochranu vestavby magnetickými kontakty na všech otvíravých oknech v 1.np. Učebny, sborovna, kanceláře budou zajištěny pohybovými infrapasivními detektory (PIR). Dále budou zajištěny magnetickými kontakty vstupy do objektu.

Klávesnice pro ovládání systému budou instalovány u vstupu do domu v chodbě  v kovové krabici se zámkem, v recepci, ve sborovně, v ředitelně.

Řešení instalace zařízení i rozvodů PZTS bude v souladu s požadavky ČSN EN 50 131-1.

Poplachový signál bude signalizován na klávesnicích a GSM komunikátorem bude poplach přenesen na vybraná telefonní čísla. Systém může být doplněn o přenos na bezpečnostní agenturu.

Pro zabezpečení objektu bude instalován sběrnicový systém PZTS s koncentrátory (expandery).

Nová ústředna PZTS bude instalovaná na zdi v místnosti serverovny ve 3.np. Přesné rozmístění detektorů a rozmístění ostatních zařízení PZTS bude provedeno na stavbě.

Kabelové trasy

Kabely PZTS budou vedeny v ohebných trubkách ve stěnách, nebo v plastových lištách nad podhledem. Propojování magnetických kontaktů bude prováděno v propojovacích krabičkách s tamper kontaktem.

Napájení systému

Napájení systému bude provedeno ze zdroje ústředny a ze systémových zálohovaných zdrojů napojených na sběrnice se zálohovací dobou minimálně 24h. Napájení 230V 10A připraví profese silnoproud.

Návaznost na dokumentaci půdní vestavby

Ve stávajícím řešení půdní vestavby je řešena výměna ústředny PZTS. Nově bude výměna ústředny řešena v dokumentaci pro rekonstrukci budovy.

Propojení školky a školy

Pro možnost propojení rozvodů školy a školky bude mezi ústřednami PZTS školy a školky budou propojeny ústředny PZTS školy a školky dvěma kabely UTP.

Školní zvonek

Stávající stav

Ve škole jsou instalovány školní zvonky napojené na ústřednu školního zvonění SAH 71.  V rámci rekonstrukce budou stávající rozvody školního zvonění demontovány včetně hlavních hodin a zvonků školního zvonění. Stávající volné přívodní kabely ke koncovým prvkům budou demontovány a bude provedeno začištění.

Návrh řešení

Objekt bude vybaven novými rozvody jednotného času a školního zvonění. Hlavní hodiny jednotného času a zvonění budou instalovány v ředitelně na stěně ve 3.np. Stávající systém bude plně nahrazen novým systémem jednotného času a zvonění.

V rámci objektu budou osazeny nové podružné analogové hodiny jednotného času dle požadavku uživatele na chodbách a ve vybraných místnostech. Na chodbách budou instalovány oboustranné podružné analogové hodiny pr. 40mm. V systému budou použity podružné sběrnicové samostavitelné hodiny např. na sběrnici Mobaline.

V chodbách budou instalovány nové školní zvonky dle výkresové části.

Kabelové trasy

Kabely hodin a zvonění budou vedeny v kabelovém žlabu slaboproudu. K hodinám a zvonkům budou kabely přivedeny v chráničkách pod omítkou.

Napájení systému

Napájení systému bude provedeno z vývodu 230V 10A připraveného profesí silnoproud.

Hlavní a stoupací kabelové trasy

Stoupací kabelová trasa bude provedena trubkami průměr 40 ve stěně. V místech nad podhledem bude připraven přístup do chrániček ve stěně.

Ve stoupačce slaboproudu na chodbě budou instalovány chráničky ve stěně s protahovacími krabicemi, například KT250.

Hlavní trasy budou vedeny nad podhledem v kovovém kabelovém žlabu. V podlaží bez podhledu budou hlavní trasy vedeny v chráničkách průměr 40mm s protahovacími krabicemi ve stěně pod omítkou.

Podrobněji viz část D 1.4.6  Elektroinstalace slaboproud

- Gastro provoz:

V objektu Pernerova je v mateřské školce stávající příprava a výdej dovážené stravy pro 4 třídy MŠ a personál – cca 120 – 140jídel.

Auto přivážející stravu v termoportech zastaví na vyhrazeném parkovišti před MŠ v ul. Kollárova. Vstupem z ul. Kollárova bude dopravena část termoportů do výdejny v MŠ. Druhá část termoportů bude dopravena do výdejny ZŠ, vstupem z ul. Pernerova do 2NP.

V tomto projektu je navržena nově zřizovaná  přípravna, výdej a jídelna pro 11 tříd ZŠ, vč. personálu. Cca 330-350jídel.

Jedná se výdejnu školní jídelny s umývárnou stolního nádobí. Hotové pokrmy jsou dováženy v termoportech z externí výroby. Kapacita činí 400 vydaných hlavních jídel.

Navrhované dispoziční řešení je výsledkem zapracování podmínek provozu stanovených nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004. Týká se provozu skladování, přípravy a distribuce jídel a manipulace s hotovými pokrmy. Podkladem pro zpracování byla stavební dispozice objektu.

Příjem

Příjem termoportů a surovin bude probíhat vstupem v přízemí objektu do osobního  výtahu. Ve 2.NP v manipulačním prostoru budou termoporty otevřeny, gastronádoby vyjmuty a založeny do výdejní linky. Prázdné izolační termoporty budou umývány a ukládány ve vymezeném prostoru. Příjem a manipulace s termoporty se předpokládá pomocí malé skladové mechanizace. Totéž platí pro manipulaci v celém provozu.

Sklady

Skladové prostory pro doplňkový sortiment jsou rozděleny podle druhu uskladněného zboží. Samostatně je navržen suchý sklad. Choulostivé suroviny (mléčné výrobky, zelenina, uzeniny) budou ukládány v chladících a mrazících boxech a skříních.

Samostatně je řešen i sklad a sanitace přepravních prostředků – termoportů, určených pro dopravu hotových pokrmů.

U vstupu do provozní části je situováno odpadové hospodářství.

Výdej jídel

Celková kapacita činí 400 obědů Pokrmy jsou vydávaných denně, nabídka jídel: výběr minimálně ze 2 druhů. Výdej pokrmů v jídelně je řešen jako samoobslužná výdejní linka, v níž jsou osazeny teplé výdejní pulty, kde probíhá porcování na talíře. Strávník si pokrm odnáší ke konzumaci do jídelny na podnose. Hlavní jídla včetně polévky budou uloženy a vydávány z vyhřívaných vodních lázní s výdejní galerkou. Teplé nápoje budou ve vyhřívaných zásobnících umístěny v jídelně.

Mytí nádobí

Použité stolní nádobí z jídelny ukládají strávníci do sběrných regálových vozíků, odkud ho pracovníci umývárny odebírají, očistí od zbytků jídel a připraví k mytí. Nádobí se umývá v  mycím stroji i ve dřezech ručním způsobem. Kapacita myčky vychází z počtu strávníků, kusů nádobí a směnnosti (resp. obrátce jednoho místa u stolu). Umyté nádobí se ukládá do vyhřívaných zásobníků a dopravuje zpět do výdeje.

Nádobí v přípravně se umývá v mycím dřezu. Čisté nádobí se ukládá do skladových regálů. Odpadky jsou dopravovány z umývárny do chladící skříně určené na skladování odpadů.

Přehled zaměstnanců

Kuchaři								  2 osoby

Pomocná síla 							  2 osoby

celkem ve směně						             4 osoby

Podrobněji viz část D 1.4.7  Gastro - provoz

## B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Je zpracováno v samostatné části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení .

## B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

V rámci tohoto projektu dochází, díky osazení nových čerpadel na suterénní rozvody UT, ke zlepšení regulace čerpadel UT a k pružnějšímu ovládání celého systému UT. Rovněž bude proveden nový systém měření a regulace. Z výše uvedeného vyplývá, že dojde k částečné úspoře za vytápění.

Okna jsou vyměňována v rámci projektu Energeticky úsporná opatření, zateplení podkroví je realizováno v rámci projektu Půdní vestavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

- Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány.

## B.2.10. Hygienické požadavky na stavby

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) je řešeno splněním vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Větrání. Většina prostor rekonstruované školy je větrána přirozeně - okny. Vzduchotechnicky jsou větrány pouze následující prostory: rekonstruovaná společná WC v 1NP-3NP, přípravna, výdejna a jídelna ve 2NP, šatny a umývárny před tělocvičnou v 1NP, koupelna a WC v bytě školníka, celý technický suterén je vzduchotechnicky provětrán.

Vytápění  Vytápění je stávající vyjma rekonstruovaných společných WC a drobnějších úprav v 1PP. Je teplovodní, s otopnými tělesy, s přívodem otopné vody ze sousedního objektu.

Osvětlení - je na většině ploch kombinované - denní (stávajícími velkými okenními otvory) i umělé.

Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1, tak, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Jako reference jsou použity svítidla od fy. VYRTYCH viz. výpočty osvětlení. Rozmístění svítidel je zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda. Budou použita zářivková svítidla v provedení a krytí dle charakteru prostoru. Ovládání osvětlovací soustavy bude provedeno místně vypínači, přepínači. Světelné ovladače budou umístěny na důležitých komunikačních uzlech. Podrobněji viz část elektro – silnoproud.

Zásobování vodou – je prováděno napojením na stávající domovní rozvody, přípojky vody zůstávají  beze změn.

Kanalizace  napojení na stávající kanalizační rozvody.

Odpadové hospodářství z provozu se nemění – jedná se o komunální odpad do stávajících popelnic.

Stavba nijak zásadně neovlivní nejbližší okolí, neboť rozsah stavby a nový způsob využití její části se nijak výrazně neodchyluje od stavby původní ani od staveb v okolí.

## B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu z podloží není touto projektovou dokumentací řešena, do podmínek stávajícího stavu se nezasahuje. Suterénní prostory jsou pouze technické a skladovací.

Ochrana před bludnými proudy není touto projektovou dokumentací řešena, do podmínek stávajícího stavu se nezasahuje.

Ochrana před technickou seizmicitou není touto PD řešena - stavba se nevyskytuje v území se zvýšenou technickou seizmicitou.

Ochrana před hlukem je zajištěna dle platných legislativních požadavků.

Stavební činnost musí splňovat platné hygienické podmínky, zejména:

DIe § 12 odst. 3 a odst. 6 nařízení vlády č. č.272/2011 Sb. a přílohy č.3, čast B k tomuto nařízeni nesmí být při provádění stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru překročen hygienický limit pro dobu mezi 7. a 21 hodinou LAeq,14 hod = 65 dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. LAeq,l hod = 60 dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod. LAeq,8 hod = 45 dB.

Stavba po uvedení do provozu musí splňovat platné hygienické podmínky, zejména:

Dle § 11 odst. 3 nařízení vlády č. č.272/2011 Sb. je v chráněných vnitřních prostorech staveb stanoven hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A Lamax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, se přičte další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstr. nebo podložím.

Dle § 12 odst. 3 nařízení vlády č. č.272/2011 Sb. je v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.

Dělící stavební konstrukce jsou navrženy jako typové s ohledem na splnění požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen protokol s výsledky měření hluku prokazující, že nejsou překročeny jednotlivé limity.

Protipovodňová opatření nejsou touto projektovou dokumentací řešena, přestože se stavba nachází v povodňovém pásmu. Důvodem je, že stavba se nachází v záplavovém území určeném k ochraně městem.

# B.3. Připojení stavby na technickou infrastrukturu

Celý objekt školy je v současnosti napojen na technickou infrastrukturu a toto napojení se nemění (přípojky vody, kanalizační přípojky, přípojky elektro - silnoproud, slaboproud, teplovod)

## a – napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Napojovací body technické infrastruktury se nemění. Nejsou uvažovány žádné přeložky inženýrských sítí.

Veškeré úpravy na rozvodech IS budou probíhat uvnitř budovy, resp. na dvoře, tedy na pozemku stavebníka.

Napojovací body inženýrských sítí jsou uvedeny v kapitole B.2.6, podrobnější údaje a popis je uveden v textové a výkresové části konkrétních profesí této projektové dokumentace.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou uvedeny v kapitole B.2.7, podrobnější údaje a popis jsou uvedeny v textové a výkresové části konkrétních profesí této projektové dokumentace.

# B.4. Dopravní řešení

Dopravní řešení školní budovy nebude v rámci tohoto projektu měněno.

## a – popis dopravního řešení

Před plánovanými stavebními úpravami ve škole i po provedení navrhovaných stavebních prací  zůstane příjezd i přístup osob k objektu školy  stejný jako v současnosti. Přístup i příjezd k budově je zajištěn po stávajících chodnících a zpevněných komunikacích.

## b – napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající stav: dopravní obslužnost školní budovy je možná ulicemi Pernerova a Kolárova (dva samostatné vstupy do budovy i na pozemek), k budově je možný příjezd. Na pozemek není možno vjet. Do objektu je možný přístup z ulice Pernerova a do části MŠ i z ulice Kolárova. Oba vchody jsou z veřejných komunikací.

Dopravní infrastruktura školní budovy se po provedení záměru nezmění oproti stávajícímu dopravnímu řešení.

## c – doprava v klidu

Počet parkovacích a odstavných stání je řešen dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

V současnosti slouží objekt Pernerova jako školní budova.

V rekonstruovaných prostorách (vyjma prostor školky) jsou dnes učebny v celém 3NP a dále 2 učebny ve 2NP.

Tím, že v prostoru 2NP dojde k vybudování přípravny a jídelny budou zde zrušeny 2 učebny.

Ve 3 NP dojde ke zrušení 3 menších učeben.

To znamená, že oproti stávajícímu stavu dojde ke snížení počtu učeben, což znamená snížený požadavek na počet  parkovacích   a odstavných  stání.

Tato uvolněná parkovací stání mohou být využita pro parkování k nově zřizovaným třídám ve 4NP. (řešeno v projektu Půdní vestavby).

Auto, které bude zajišťovat dovoz stravy do přípravny v základní škole  a do přípravny  v mateřské  školce bude parkovat na vyhrazených stáních pro MŠ. Tato dvě stání jsou v ul. Kollárova , hned za křižovatkou s ulicí Pernerova.

# B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy a vegetace touto dokumentací řešeny nejsou. Po ukončení stavby budou zelené plochy obnoveny do původního stavu. Předpokládá se nový výsev travním semenem pouze v místech, která byla narušena či poškozena stavebními pracemi.

# B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí

## a - vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Ve stávajícím objektu je v současnosti škola a po rekonstrukci bude sloužit opět jako školní budova. Vliv na životní prostředí zůstane nezměněný. Provoz školní budovy v dané  lokalitě nemá  žádné negativní vlivy na životní prostředí nejbližšího okolí. Tento záměr je plně v souladu se záměrem dlouhodobého výhledu územního plánu v této lokalitě města

Při stavbě je nutno počítat s navážením stavebního materiálu a s odvozem stavební sutě na placenou organizovanou skládku.

Při realizaci stavby je jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů stavební činnosti na chod nejbližšího okolí. Dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, které budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí (prašnost, hlučnost, čistota, ...).

Vytápění a ohřev TUV zajistí stávající, dálkové teplovodní vytápění - nedojde k navýšení znečistění ovzduší oproti stavu před rekonstrukcí a plánovanými stavebními úpravami.

Stacionární zdroje hluku osazené v budově (VZT jednotky v přípravně a výdeji , drobné ventilátorky VZT) musí splňovat požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb. (viz B.2.11.4). Hodnoty produkovaného hluku musí být prověřeny kontrolním měřením, výsledný protokol o měření musí být ke kontrole předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Zvýšení hlukové zátěže od VZT jednotky (umístění uvnitř objektu) je zanedbatelné.

Splaškové vody a stávající dešťové jsou a budou odváděny do sítě veřejné kanalizace.

Komunální odpad - při provozu bude vznikat běžný směsný komunální odpad, který bude likvidován stávajícím způsobem (smluvní odvoz). Směsný komunální odpad: plasty, papír, sklo.

Velikost, množství ani objem nádob na směsný odpad nebude měněn.

Realizace nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu či pozemků určených k plnění funkce lesa.

## b - vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Projektantovi, v této lokalitě, není znám výskyt chráněných rostlin a živočichů, jejichž prostředí by se stavební činnost mohla dotknout. V prostoru stavby se nevyskytují žádné chráněné dřeviny, nebo památné stromy.

Ve  dvoře v prostoru zařízení staveniště jsou 3 stávající stromy. Jedná se o lípu, průměr kmene ve v. 1,3m cca 20cm, dále smrk, průměr ve v. 1,3m 13cm a letos zasazený listnatý strom, pr. km. ve v 1,3m cca 6cm. Všechny 3 stromy budou po dobu stavby ochráněny. (kmeny budou zabaleny a opatřeny ochranným bedněním, do kořenového prostoru stromů též nebude zasahováno).

Ochrana dřevin (viz B.5.3) bude zajištěna dodržením platné legislativy (normy ČSN 839011 Práce s půdou, ČSN 839021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi se živými a neživými materiály a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 839051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

Realizovanou rekonstrukcí objektu školy  nebude snížen či změněn krajinný ráz a ani narušeny ekologické funkce a vazby v krajině.

## c - vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Staveniště se nenachází v oblasti zařazené do soustavy chráněných území Natura 2000, které byly vyhlášeny nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Realizace stavby nemá vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

## d - návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Realizace rekonstrukce objektu školy  nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Provoz Základní škola ve stávající školní budově neobsahuje žádnou výrobu, nevznikají žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší.

## e - navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma

# B.7. Ochrana obyvatelstva

V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní ochrany.

Civilní ochrana není z povahy a rozsahu stavebních prací řešena.

Stávající školní budova nevykazuje žádné znaky ani předpoklady pro vytváření technických opatření sloužících k jeho využití pro ochranu obyvatelstva na základě požadavků civilní ochrany.

Realizací akce nedojde k ohrožení obyvatelstva, resp. s výjimkou standardních bezpečnostních opatření po dobu výstavby tak, aby nedošlo k ohrožení osob v bezprostřední blízkosti stavby, není nutné realizovat žádné stavební či jiné úpravy takové, aby byla ochrana osob zajištěna.

Provoz budovy: Základní škola bude provozována dle schváleného provozního řádu, který nebude v rozporu s provozem celé budovy. Např.: požární prevence budou zakomponovány do komplexního stavebního návrhu – Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS). Další prevence proti vzniku požáru bude vytvářena disciplínou a dodržováním podmínek požárních směrnic všemi uživateli stavby.

# B.8. Zásady organizace výstavby

Detailní zpracování zásad organizace výstavby zpracuje a projedná dodavatel stavby.

Budova nedisponuje vjezdem do vnitrobloku. Přístup na dvůr je možný pouze přes vnitřní schodiště.

Veškerý materiál, suť, lešení apod. je nutné transportovat přes vstup do domu Pernerova, dále přes schodiště do dvora. Rovněž veškeré práce ve dvoře je nutno provádět ručně. (výkopy apod).

Zároveň je nutno počítat, že v objektu jsou 4 třídy mateřské školky. Po doby min prvních tří měsíců od zahájení stavby je nutno vyloučit provoz MŠ, aby mohly být provedeny nejhorší bourací a stavební práce.

Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

Základní podmínkou provádění stavby je soulad této činnosti se všemi platnými předpisy pro výstavbu (technologie prováděných prací, BOZP,…).

Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách.

Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s elektrickým proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících.

Zařízení staveniště bude zřízeno v prostoru školy a v prostoru dvora. Mezideponie a deponie materiálu budou též  zřízeny v prostoru budovy a dvora.

Oddělení stavby bude opatřeno zamykatelnými vstupy, aby nemohlo dojít k „náhodnému“ vstupu nepovolaných osob z řad veřejnosti na staveniště.

Staveniště v prostoru dvora musí být řádně ohraničeno, oploceno a stávající objekty hřiště ochráněny před možným poškozením.

Při opravách fasád bude nutný zábor chodníků v ulici Pernerova a Kollárova. Zábory chodníků vyřídí stavební firma v průběhu prací.

Do chodníků v ul. Pernerova a Kollárova nebude zasahováno. Je zde pouze uvažovaný zábor pro lešení pro opravu fasády. V prostoru dvora bude přeložena dešťová kanalizace v původních trasách. Výkopy budou prováděny ručně.

## a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda  pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky. Elektrická energie pro potřebu zařízení staveniště bude odebírána ze stávající přípojkové skříně na objektu do staveništního rozvaděče při předpokládaném připojení běžných stavebních mechanizmů (např. sbíječky vrtačky, stavební výtah, atd.). Splaškové vody ze sociální části ZS (provizorně zřízeno v přízemí nebo ve sklepě objektu) budou svedeny do stávající domovní kanalizace a dále do veřejné kanalizace nebo bude zajištěno chemické WC.

Ostatní stavbou nevyužívané inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození rozvodů a proti neoprávněné manipulaci.

## b)	Odvodnění staveniště

Z rozsahu a povahy akce není nutné řešit odvodnění staveniště.

## c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební úpravy proběhnou v prostoru budovy ve vlastnictví stavebníka s vyloučením veřejnosti.

Přístup a příjezd k objektu je po celou dobu stavby možný z veřejných komunikací před budovou: Pernerova, Kollárova.

Stavba bude zásobena  tak, aby provoz na pěších a jízdních komunikacích v okolí stavby ovlivněn pouze v minimálně nutném rozsahu.

Napojení na technickou infrastrukturu

Voda pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána ze stávající vodovodní přípojky. Elektrická energie pro potřebu zařízení staveniště bude odebírána ze stávající přípojkové skříně do staveništního rozvaděče při předpokládaném připojení běžných stavebních mechanizmů, např. míchačky vrtačky, atd.

Splaškové vody ze sociální části ZŠ budou svedeny do stávající domovní kanalizace a dále do veřejné kanalizace.

Ostatní stavbou nevyužívané inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození rozvodů a proti neoprávněné manipulaci.

Stavba bude po dobu výstavby přístupná z veřejné komunikace.

## d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna pracovníky zhotovitele bez použití „velké mechanizace“ (uvažuje se pouze s dočasným použitím mobilního jeřábu)

Použity budou vrtačky, bourací kladiva, elektrické pily a jiné drobné el. nářadí, potřebné pro provedení stavebních prací, stavební výtah a montované lešení.

Nebudou prováděny žádné rozsáhlé a hlučné bourací práce, vliv stavby na okolní domy a pozemky je tudíž minimální.

Při bouracích pracích, při transportu suti budou požívány plachty suť bude kropena, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

Nejhlučnější a nejhorší bourací práce budou prováděny v prvních cca 3 měsících, od zahájení stavby,  kdy bude stávající školka zavřena.

## e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné související  asanace, demolice ani kácení dřevin.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů stavební činnosti na nejbližší okolí stavby – zejména na provoz mateřské školky.

Odvoz stavební suti bude prováděn výhradně na veřejně organizovanou placenou skládku, která je provozována dle zákona o odpadech.

Hlavní stavební práce budou probíhat v době od 7,00 do 21,00 hod. Zároveň je nutno postup prací  konzultovat a odsouhlasit s vedením MŠ, kdy mohou být jaké práce prováděny (např. spánek  dětí MŠ po obědě)

Žádné dřeviny,  z důvodu stavebních prací, káceny nebudou.

Ve  dvoře v prostoru zařízení staveniště jsou 3 stávající stromy. Jedná se o lípu, průměr kmene ve v. 1,3m cca 20cm, dále smrk, průměr ve v. 1,3m též 20cm a letos zasazený listnatý strom, pr. km. ve v 1,3m cca 6cm. Všechny 3 stromy budou po dobu stavby ochráněny. (kmeny budou zabaleny a opatřeny ochranným bedněním, do kořenového prostoru stromů též nebude zasahováno).

Po dokončení stavby bude v prostorách dvora, v místech zařízení staveniště provedena nová výsadba trávníku. ( rozsah patrný z koordinační situace).

V průběhu stavby je nutno všechny zachovávané dřeviny ochránit před poškozením stavební činností v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině  - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

## f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro provádění stavby budou zřízeny pouze dočasné zábory.  Dočasné zábory budou v prostoru dvora – 450m2. Dále částečné zábory chodníků podél fasád v ul. Pernerova a Kollárova. Zde se jedná o zábor šíře  2m podél celého objektu pro provádění fasád. Plocha dočasného záboru na obou chodnících je 205m2. Zábory jsou vyznačeny v koordinační situaci.

## g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpadový materiál vzniklý při stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů. Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpad bude na staveništi tříděn, podle množství a charakteru odpadu bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP).

Pro stavební odpad budou k dispozici kontejnery a nádoby na tříděný a komunální odpad. Odpad bude tříděn, vyvážení odpadu dle potřeby.

## h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopy  budou prováděny při výměně poškozené dešťové kanalizace ve dvoře. Většina zeminy bude použita pro zához, malé zbytkové množství bude odvezeno na skládku.

## i)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochrana proti hluku a vibracím

Ochrana proti hluku ze stavební činnosti uvnitř i vně bourané budovy musí být zajištěna dle platných legislativních požadavků.

Hygienické limity hluku: Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (podklad IM). Hluk v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru obytné zástavby od činnosti v rámci stavebních prací je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A (LAeq,s). Dle § 12 a přílohy 3 výše uvedeného nařízení jsou stanoveny následující hygienické limity hluku od stavební činnosti:

- LAeq,s = 65 dB v době od 7 do 21 hodin

- LAeq,s = 60 dB v době od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb:

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech jsou stanoveny dle §11. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu.

Druh chráněného vnitřního prostoru:	Učebny a pobytové místnosti jeslí,
mateřských škol a školských zařízení

Doba pobytu:	po dobu používání

Hygienický limit:	LAmax se rovná 40 dB

Korekce v dB pro stavební činnost:	+15 dB (platí pro pracovní dny 7,00-21,00)

Konečné rozhodnutí o hygienických limitech hluku přísluší orgánům Ochrany veřejného zdraví.

Podmínky pro omezení hlukové zátěže

- Příjezd nákladní dopravy na místo stavby zajišťován po místních komunikacích

- Zařízení staveniště bude umístěno v budově a na dvoře školy.

- Suť a komunální odpad budou odváženy na skládky. Přepravním prostředkem budou nákladní vozidla Avia (kontejnerová doprava)

- Likvidace a odvoz sutě a stavebního odpadu bude organizován pouze v pracovní dny v době od 9.00 do 18.00 hod.

- Hlučné práce, zejména práce s elektrickými mechanizmy (sbíječka, rozbruska, vrtačka, okružní pila,…) mohou probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00hod do 18.00 hod, s přestávkou kdy spí děti v školce. Po vzájemném odsouhlasení s vedením školky.

- Pracovníci dodavatele budou mít stanovenu pevnou polední pracovní přestávku

- Provádění stavebních prací v noční době se neuvažuje

V nejbližším okolí stavby se vyskytuje bytová výstavba (obytné území).

Ve výkresové příloze této dokumentace je znázorněna reálná situace širších vztahů s vyznačením školní budovy i okolních bytových domů.

Provoz  MŠ

Počátek prací bude zahájen v době letních prázdnin mimo provoz v budově. Po dobu prvních cca 3 měsíců ( bez provozu školky),  budou provedeny rozhodující bourací a hlučné práce. Rovněž bude nutné v této době provést ve školce některá napojení instalací. (např. stoupačky vodovodu a kanalizace). Následně budou probíhat ostatní  stavební práce .

Obnovení provozu mateřské školy v části 1.NP a 2.NP se předpokládá po cca 3 měsících od zahájení stavby. Prostor mateřské školy má samostatný vstup z ulice Kolárova. Práce uvnitř budovy, kdy v části půdorysu přízemí a 1.patra bude provoz školky, budou muset probíhat tak , aby MŠ byla co nejméně rušena. Práce  budou předem vzájemně projednány a odsouhlaseny.

Využívaná část venkovního hřiště MŠ bude od stavby oddělena oplocením, provoz bude operativně upraven v závislosti na probíhajících stavebních pracích.

Pro provoz MŠ je nezbytné zajistit

- oddělení prostoru MŠ zamykatelnými vstupy, aby nemohlo dojít k „náhodnému“ vstupu nepovolaných osob na staveniště

- zajištění bezpečného vstupu do budovy

- oddělení hřiště MŠ od staveniště pomocí mobilního oplocení

- dodržení hygienického limitu hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

- dodržení hygienického limitu hluku v chráněných venkovních prostorech staveb

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty.

Při bouracích a při demontážních pracích musí být zamezeno zvýšené prašnosti na stavbě i v jejím okolí. Staveniště bude v případě potřeby v nezbytně nutném rozsahu kropeno, stavebníci budou vybaveni ochrannými pomůckami (respirátory).

## j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, …

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem ke stavebnímu povolení je nutno průběžně a důsledně dodržovat zejména:

•	ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších zákonů

•	zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších zákonů

•	Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

•	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

•	Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

•	Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

•	Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

•	Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

•	Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

a dalších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

Podzemní sítě je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15 , zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být (podrobně viz Vyhláška č. 309/2006 Sb. v platném znění) :

a)	vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b)	vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c)	pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

## k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání staveb není nutné v souvislosti s realizací provádět.

## l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Dodavatel stavebních prací navrhne odpovídající dopravně inženýrské opatření, při realizaci stavby.  Zajistí projednání dočasného záboru chodníků  při opravě fasád.

## m)	 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Budova investora (stavby) nedisponuje vjezdem do vnitrobloku. Přístup na dvůr je možný pouze přes vnitřní schodiště

Azbest – přítomnost azbestu během průzkumných prací nebyla ve stavbě nalezena. Při pozitivním nálezu azbestu při stavbě, odkrytím stávajících konstrukcí, budou do doby jeho odstranění v dotčeném místě stavební práce pozastaveny, bude vyhotoven průzkum odebraných vzorků v laboratoři tak, tak, aby se potvrdila, respektive vyvrátila přítomnost azbestových materiálů.

## n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Konkrétní a podrobný rozsah stavebních prací je uveden v textové a ve výkresové části této PD.

Postup stavebních prací:

- demontáže  instalací, včetně zařizovacích předmětů (kromě ÚT)

- bourací práce ve vyznačených prostorách ve všech podlaží

- sanační práce v 1PP a na dvoře za účelem odstranění vlhkosti

- opravy poškozené dešťové kanalizace a okapních chodníků ve dvoře

- celková oprava všech fasád, vč. nových klempířských výrobků

- nové SDK příčky a podhledy

- provedení nových instalací v objektu, vč. přeložení části instalací v 1PP

- provedení nových skladeb podlah

- nové omítky, resp. opravy omítek stávajících

- repase části vnitřních dveří, resp. osazení nových dveří vč. zárubní

- nové obklady a dlažby, zařizovací předměty a nové podlahové krytiny

- nové malby a nátěry

- dokončovací práce, osazení doplňkových výrobků (přenosné hasící přístroje, zrcadla, mýdelníky, apod)

- předání stavby

Před započetím prací musí být předložen harmonogram k odsouhlasení

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, které je v kompetenci investora. Kvalifikační předpoklady dodavatele stavby budou Odboru výstavby doloženy před zahájením realizace.

Realizace není členěna na etapy.

vypracoval: Ing. Libor Stamenovski