## VZT pro Elektro (Tisk)
| Přehled VZT zařízení |  |  |  | Datum: | 11.2016 |  |  | ZŠ Pernerova
Č.Zař. | Popis | Průtok | Tlak. Ztráta | Potř. tepla | Potř. chladu | El. příkon | El. proud | Napětí | NZE | Umístění | Typ zařízení | xxx | Poznámka
No. | Description | Air flow | Presure lost | Heating Cap. | Cool. Cap. | Input | Current | Voltage |  | Location | Type of equipment | xxx | Notice
|  | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [kW] | [kW] | [A] | [V] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
1.1a | VZT jednotka - přívod | 1100 | 350 | - | - | 0.8 | - | 230 | NE | 2NP | Topvex FC 04 EL
| VZT jednotka - odvod | 1100 | 500 | - | - | 0.8 | - | 230 | NE
| VZT jednotka - elektro ohřev | - | - | - | - | 10 | - | 400 | NE
1.1b | VZT jednotka - přívod | 2600 | 350 | - | - | 2.6 | - | 400 | NE | 2NP | Topvex FC 06 EL
| VZT jednotka - odvod | 2600 | 500 | - | - | 2.6 | - | 400 | NE
| VZT jednotka - elektro ohřev | - | - | - | - | 15 | - | 400 | NE
2.1 | Větrání WC - 1NP (u schodiště) | 375 | 250 | - | - | 0.15 | 0.631 | 230 | NE | 1NP | K 200 L Sileo
3.1 | Větrání WC - 2NP (u schodiště) | 375 | 250 | - | - | 0.15 | 0.631 | 230 | NE | 2NP | K 200 L Sileo
4.1 | Větrání WC - 3NP (u schodiště) | 395 | 250 | - | - | 0.15 | 0.631 | 230 | NE | 3NP | K 200 L Sileo
5.1 | Větrání hyg.zázemí (tělocvična) 1NP | 395 | 250 | - | - | 0.15 | 0.631 | 230 | NE | 1NP | K 200 L Sileo
6.1 | Větrání hyg.zázemí (školník) 1NP | 150 | 250 | - | - | 0.05 | 0.231 | 230 | NE | 1NP | K 160 M Sileo
7.1 | Větrání hyg.zázemí (přípravna) 2NP | 110 | 250 | - | - | 0.053 | 0.231 | 230 | NE | 2NP | K 125 XL Sileo
8.1 | Větrání odpadu 2NP | 80 | 250 | - | - | 0.053 | 0.231 | 230 | NE | 2NP | K 125 XL Sileo
9.1 | Větrání hyg.zázemí 3NP | 110 | 250 | - | - | 0.053 | 0.231 | 230 | NE | 3NP | K 125 XL Sileo
10.1 | VZT jednotka - přívod | 1500 | 350 | - | - | 0.73 | - | 400 | NE | 1PP TM 1 | Topvex TR 04 EL
| VZT jednotka - odvod | 1500 | 350 | - | - | 0.73 | - | 400 | NE
| VZT jednotka - elektro ohřev | - | - | - | - | 4 | - | 400 | NE
11.1 | Větrání hyg.zázemí 1PP | 80 | 250 | - | - | 0.053 | 0.231 | 230 | NE | 1PP | K 125 XL Sileo
NE
NE
NE
NE