# úvod

Tento projekt pro stavební povolení řeší úpravu vnitřního mikroklimatu v požadovaných prostorech v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP v budově ZŠ Pernerova 29, Praha 8.

Pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů :

- Stavební podklady

- Konzultace se zpracovateli ostatních a navazujících profesí

Dále pro zhotovení této dokumentace byly použity následující platné předpisy :

- Nařízení vlády číslo 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Vyhláška číslo 20/ 2012, kterou se mění vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu

Kromě toho bylo přihlédnuto k následujícím platným normám:

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2009)

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- Sbírka zákonů č.410/2005 „O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých“  vč. novely č.343/2009 Sb.

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky. Obecně lze konstatovat, že je nutno v rámci vzduchotechnických zařízení zajistit kromě požadavků z výše uvedených bodů následující funkce:

- ve všech prostorách vytvořit  prostředí vyhovující výše uvedeným legislativním nařízením

- provozní systémy optimalizovat z hlediska investičních a provozních nákladů

# základní údaje a charakteristika podmínek kladených na vzduchotechniku a klimatizaci

### Základní výpočtové údaje

#### Vnější výpočtové údaje

Jako výpočtové hodnoty lze uvažovat následující údaje, vycházející ze základních meteorologických  údajů:

-	zeměpisná šířka		50o02´v.š.

-	nadmořská výška		300 m n/m (střední nadmořská výška v ČR)

-	normální tlak vzduchu	96 kPa

###### Teplota a hydrometrie vzduchu

| PARAMETRY | ZIMA | LÉTO |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 15°C | + 32°C |
| Entalpie vzduchu | -12,6 kJ.kg-1 | 58 kJ.kg-1 |

Poznámka:

- Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro oblast Prahy v letním období 21.7. v 16:00 hodin letního času.

- Hodnoty teplot v zimním období pro výpočet ohřívačů jsou o 3 0C nižší oproti vytápění, neboť v tomto případě nelze uvažovat s akumulací tepla a chladu do obvodových stěn a tudíž nelze počítat s průměrnou teplotou za určité období, čehož je využíváno pro výpočet vytápění.

### Požadavky na provoz vzduchotechniky

#### Předpokládané požadavky na mikroklima budovy

Níže uvedené podmínky mají za cíl zabezpečit:

	maximální komfort přítomných osob při respektování jejich pobytu a činnosti v prostorách

	zachování interiérového vybavení při respektování stavební konstrukce

	minimalizace prostorových nároků

#### Parametry mikroklimatických podmínek

Průměrná výsledná teplota v místnosti . (N = negarantováno)

| Místnost | Chladné období |  | Teplé období |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teplota suchého teploměru [ °C] | Relativní vlhkost [%] | Teplota suchého teploměru [ °C] | Relativní vlhkost [%] |
| Suterén | 20 | N | N | N |
| Jídelna, zázemí | 20 | N | N | N |

Maximální hodnoty hladin hluku

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky a klimatizace, byla v projektu přijata  taková patření vč. použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk od vzduchotechniky na níže uvedené hodnoty.

| Místnost | Maximální hladina hluku dB (A) | Odpovídající třída hluku NR |
| --- | --- | --- |
| Hygienické zázemí | 55 | 50 |
| TM 1 -suterén | 70 | 65 |
| Jídelna | 50 | 45 |
| Zázemí | 60 | 55 |

#### Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu

Na základě hygienických předpisů s přihlédnutím na předpokládaný způsob využití daných prostor v určitém stupni komfortu je možnost stanovit maximální průtoky čerstvého vzduchu následovně:

jídelna									25 m3/h na osobu

přípravna                						    1000  m3/h/m2digestoře

myčka nádobí							        1300 m3/h

termoporty								 10x h-1

šatny									20 m3/h na skříňku

technické místnosti 							min 0,5x h-1

Odvod vzduchu nucený:

WC									50 m3/h

pisoár									25 m3/h

umyvadlo								30 m3/h

úklid									30 m3/h

sprcha								    100/150 m3/h

#### Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosů vibrací od klimatizačních zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových či pryžových 	izolátorech chvění (podložení jednotky – sylomer)

- ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

- v prostupech stavebních konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalení potrubí ve stěně tepelnou izolací)

- do potrubí budou osazeny tlumiče hluku

- kotvení potrubí ke stavebním konstrukcím bude provedeno pružně pomocí objímek s pryžovou vložkou

#### Filtrace vzduchu

- V tomto projektu se uvažuje  tento typ  filtrace :

Na přívodu vzduchu filtrace třídy F7, na odvodu vzduchu filtr F5.

### Opatření vlivu stavby na životní prostředí

Z hlediska techniky prostředí   je možno dopady na životní prostředí rozdělit na:

- dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně (tj. především hluk a emise škodlivých látek vznikající běžným provozem vzduchotechnických a klimatizačních systémů)

- dopady které mohou vzniknout v případě provozních havárií některých zařízení provozních celků

Ad a)	Z hlediska emisí škodlivých látek je možno uvažovat následující hlavní zdroje:

-	Hluk od provozu vzduchotechnických zařízení

(z hlediska hluku jsou základní předpoklady řešení uvedeny v odst. 2.2 pro vnitřní hluk, s tím, že vnější hluk od provozu klimatizačních zařízení bude splňovat příslušené zákonné směrnice ).

- Výfuk vzduchu bude vyveden nad střechu budovy.

Ab b)	Z hlediska poškození životního prostředí z důvodů havárie některých technologií (nejsou součástí tohoto projektu).

### Protipožární opatření

S ohledem na protipožární ochranu objektů je možno obecně rozdělit opatření na:

- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob z objektu

- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově.

Protipožární opatření pasivního rázu, budou spočívat především:

a)	při průchodu požárně dělící konstrukcí bude potrubí o průřezu větším než 0,04 m2 opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je dáno projektem požární ochrany.

b)	v případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto úseku ústilo, je tento úsek opatřen protipožární izolací příslušné odolnosti.

Požární izolace příslušné požární odolnosti je použita i v  případech, pokud požární klapku není možno osadit přímo do požárního předělu z důvodu stavebních, provozních či obsluhy; v tomto případě je tento úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován.

c)  	V případě, že potrubí prochází požárním předělem má menší průřez než 0,04 m2 a vzdálenost k dalšímu takovému potrubí je větší než 0,5 m, nejsou žádná protipožární opatření nutná. To neplatí, pokud se jedná o větrací otvory v požárně dělící konstrukci únikových cest.

Aktivní systémy nejsou požadovány.

Potrubí vedoucí z 2.NP nad střechu budou v horních podlažích požárně izolována.

Potrubí vedoucí z 1.PP nad střechu budou ve světlíku požárně izolována.

# POPIS vzduCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### Zařízení č. 1	Větrání jídelny, přípravny, výdeje, mytí

### a zázemí  - 2.NP

Zařízení zajišťuje požadované nucené větrání rekonstruovaných prostor.  Dimenzování  zařízení bylo provedeno dle kapitoly 2.

Protože pro dotčené prostory není k dispozici strojovna vzduchotechniky budou z prostorových důvodů navrženy dvě podstropní jednotky, osazené v podhledu.

Nasávání i výfuk vzduchu bude proveden nad  střechou budovy. Před a za jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí bude dle potřeby opatřeno příslušným typem izolace.

Přívod i odvod vzduchu z jednotky 1b pro každou místnost bude samostatným potrubím s osazenou regulační klapkou  se servopohonem, aby bylo možné dle potřeby větrat vždy jen příslušné místnosti. Přívody a odvody vzduchu budou provedeny vhodnými distribučními elementy pro daný typ místnosti (vyústky, talířové ventily, textilní vyústky pro přívod do přípravny) .

Vlastní vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat následující funkce:

- základní filtraci přiváděného a odváděného vzduchu (především pro ochranu výměníků před zanesením)

- zpětné získávání tepla a vlhkosti pomocí deskového výměníku

- dohřev vzduchu pomocí elektrického dohřívače na  teplotu cca 20°C

- dopravu vzduchu v příslušném množství na základě potřeby větrání jednotlivých místností (EC motory)

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude  zajišťovat:

- regulaci elektrického  ohřívače

- ovládání uzavíracích   klapek v potrubí pro jednotky v závislosti na chodu zařízení

- ovládání regulačních klapek se servopohonem v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

Chod systému se předpokládá následující:

Jednotka 1a slouží pouze pro přípravnu a zázemí. Jednotka 1b slouží pro přípravnu a dále i pro výdej, jídelnu a mytí. Při provozu přípravy jídel poběží obě jednotky. V tomto případě budou zavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu pro  výdej, jídelnu a mytí.

Při výdeji jídel bude v provozu pouze jednotka 1b. Budou větrány jídelna, mytí a výdej. V tomto případě budou zavřeny klapky na přívodu a odvodu vzduchu pro  přípravnu.

### Zařízení č.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 	Větrání hygienického zázemí

Zařízení je navrženo jako podtlakové a bude zajišťovat odvod vzduchu z prostoru daného sociálního zázemí. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí. Za ventilátor bude vložen tlumič hluku. Ventilátor bude napojen na potrubní rozvod ze spiro potrubí z pozinkovaného plechu přes pružné vložky. Odsávání vzduchu bude provedeno přes talířové ventily, které budou na páteřní rozvod napojeny pružnými hadicemi s útlumem hluku. Do výfukového potrubí bude osazena uzavírací klapka ovládaná servopohonem. Výfuk vzduchu bude proveden nad střechu budovy. Jeden délkový metr před průchodem do venkovního prostoru  bude  potrubí  opatřeno tepelnou izolací.

Zařízení bude spouštěno pohybovým čidlem s doběhem 10 minut. Při spuštění ventilátoru se otevře uzavírací klapka.

### Zařízení č.8 	Větrání odpadu

Zařízení je navrženo jako podtlakové. Odvod vzduchu bude zajišťovat radiální ventilátor do potrubí. Za ventilátor bude vložen tlumič hluku. Ventilátor bude napojen na potrubní rozvod ze spiro potrubí z pozinkovaného plechu přes pružné vložky. Odsávání vzduchu bude provedeno přes talířový ventil, který bude na páteřní rozvod napojen ohebnou hadicí s útlumem hluku. Do výfukového potrubí bude osazena uzavírací klapka ovládaná servopohonem. Výfuk vzduchu bude proveden nad střechu budovy. Jeden délkový metr před průchodem do venkovního prostoru  bude  potrubí  opatřeno tepelnou izolací.

Zařízení bude v chodu dle potřeby . Při spuštění ventilátoru se otevře uzavírací klapka.

### Zařízení č. 10		Větrání suterénu

Zařízení zajišťuje požadované nucené větrání 1.PP.  Dimenzování  zařízení bylo provedeno na základní výměnu vzduchu I = 0,5 x/h. V požadovaných technických místnostech je v případě potřeby navržena vyšší výměna vzduchu cca I = 1,75 x/h.

Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu bude umístěna v Technické místnosti 1. Nasávání i výfuk vzduchu bude proveden nad  střechou budovy. Před a za jednotkou budou osazeny tlumiče hluku. Potrubí bude dle potřeby opatřeno tepelnou izolací.

Přívod i odvod vzduchu pro každou místnost bude samostatným potrubím s osazeným regulátorem konstantního, případně konstantního průtoku  se servopohonem. Přívod a odvod vzduchu  bude proveden vhodným příslušným distribučním elementem dle typu místnosti. Na odbočkách do jednotlivých místností budou na přívodu i odvodu osazeny tlumiče hluku.

Vlastní vzduchotechnická jednotka bude zajišťovat následující funkce:

- základní filtraci přiváděného a odváděného vzduchu (především pro ochranu výměníků před zanesením)

- zpětné získávání tepla a vlhkosti pomocí rotačního výměníku

- dohřev vzduchu pomocí elektrického dohřívače na  teplotu cca 20°C

- dopravu vzduchu v proměnném množství na základě potřeby větrání jednotlivých místností (EC motory)

Zařízení bude vybaveno automatickou regulací, která bude  zajišťovat:

- regulaci elektrického  ohřívače

- ovládání uzavíracích   klapek v potrubí v závislosti na chodu zařízení

- ovládání regulátorů  průtoku se servopohonem v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

- ovládání výkonu ventilátorů v závislosti na potřebě větrání jednotlivých místností

Chod systému se předpokládá následující:

Chod zařízení se předpokládá trvalý. V TM 2 - 5 budou samostatné spínače pro spuštění systému na příslušný vyšší výkon. V případě jeho sepnutí se přepne příslušný regulátor průtoku vzduchu na přívodu i odvodu vzduchu na vyšší výkon. Současně se navýší i vzduchový výkon v jednotce  pro dopravu větracího vzduchu. Spínače větrání budou nastaveny časovým spínačem (doba bude na základě požadavku).

# Energetické nároky

Zařízení budou spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

Jako základní média pro provoz  zařízení je požadováno:

- Elektrická energie ze sítě (3x 400/230; 50 Hz)

Podrobnější nároky na energie dle jednotlivých zařízení jsou uvedeny v tabulce zařízení.

# POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

### Stavba

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce:

- Provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů, tyto otvory budou o 50 mm větší symetricky na každou stranu oproti jmenovitému průřezu potrubí.

- Zpětné dozdění prostupů po montáži VZT zařízení, provedení tohoto dozdění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno tak, aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavebních konstrukcí.

- Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování  všech zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy.

- Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení.

- Stavební připravenost pro potrubní rozvody v objektu.

- Stavební připravenost pro montáž VZT jednotek.

- Hlukově izolovaný podhled pro jednotky ve 2.NP.

- Hlukovou izolaci stěny mezi zázemím a učebnou ve 2.NP ( jednotka 1a ).

- Potřebné průrazy stavebními konstrukcemi.

### Elektrorozvody

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést:

- zajištění motorického napojení v požadovaném příkonu u všech elektrospotřebičů

- způsob napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku

- uzemnění zařízení

- provedení deblokačních tlačítek u všech elektrospotřebičů

- silové napojení je nutno provést ve vazbě na M+R

### MaR

V rámci automatické regulace je nutno zajistit funkce, které jsou podrobně popsány  u jednotlivých zařízení.

Servopohony pro regulátory budou  dodány v rámci dodávky VZT, ostatní servopohony budou dodávkou MaR.

# Závěr

Tento projekt vzduchotechniky pro stavební povolení obsahuje veškeré náležitosti vyplývající z platné české  legislativy vztahující se na  tento projektový stupeň.

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.