## UTCH
Projekt: | Půdní vestavba na budově Pernerova 29
Stupeň: | UR, DSP
Profese: | D.1.4.2 Vytápění a chlazení
| Popis | Počet | Chladící výkon | Průtok | Topný výkon | Průtok | Čerpadlo dp | El.příkon | El.proud provozní | El.proud startovací | Napětí | Zimní provoz | Letní provoz | Náhradní zdroj | Váha | Akustický výkon | Akustický tlak v 10 m | Umístění | Typ | Poznámka
|  | [ks] | [kW] | [kg/h] | [kW] | [kg/h] | [kPa] | [kW] | [A] | [A] | [V] | [-] | [-] | [-] | [kg] | [dBA] | [dBA] | [-] | [-] | [-]
Vytápění
UT.O.Č.1 | Oběhové čerpadlo pro větev vzduchotechnik + dveřních clon (voda 80/60°C) | 1 |  |  | 33 | 1419.0158 | 100 | 0.18 | 0.8 |  | 1~230 | ANO |  |  | 0.2 |  |  | 1.pp | Grunfos ALPHA2 25-80 130 - 98649753
UT.TE | Termoelektrická hlavice pro ovládání otopných těles | 17 | [5 empty] | 0.051 | [9 empty] | na OT | Danfoss TWA | spotřeba 17*3W
UT.SP.1 | Servopohon 3-cestného ventilu, modulační 0-10V | 1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 24V | ANO | [5 empty] | 1.pp | Danfoss AME 435
Chlazení
CH.1.1 | Venkovní VRF jednotka PUHY | 1 | 33.5 | 37.5 |  |  |  | 8.56 | 14.4 |  | 3~400 | ANO | ANO |  | 215 | 61 |  | 4.05 | Mitsubishi City Multi VRF PUHY-P300YKB-A1 | provedení pro externí dp = 60Pa
CH.2.1 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.15 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.2 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.15 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.3 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.14 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.4 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.14 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.5 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.13 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.6 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.06 | 0.28 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.13 | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.7 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.12 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.8 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.12 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.9 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.11 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.10 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.11 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.11 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.10 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.12 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.10 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.13 | Vnitřní 4-cestá kazetová vnitřní stropní jednotka PLFY | 1 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 0.23 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 17 | 29 |  | 4.10 | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E | včetně čerpadla kondenzátu
CH.2.14 | Vnitřní nástěnná jednotka PKFY | 1 | 1.7 | 1.9 |  |  |  | 0.04 | 0.2 |  | 1~230 | ANO | ANO |  | 10 | 29 |  | 4.06 | Mitsubishi PKFY-P15VBM-E | včetně čerpadla kondenzátu
| Celkem příkon vytápění: | [6 empty] | 0.331 | 0.8
| Celkem příkon chlazení: | [6 empty] | 9.31 | 17.89