## 01
Akce : | ZŠ Pernerova
Datum : | srpen 2016
Pozice | MJ | Kusů | Popis | Jedn. Cena | Cena celkem
Zařízení č. 1 - Větrání učeben
1.01 | ks | 1 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu - stojaté provedení
Qv přívod = 4000 m3/h, Qv odvod = 4000 m3/h
proměnný průtok
složení :
kapsové filtry F7/F5, elektrický ohřívač 12 kW, rotační rekuperátor
ventilátory s nízkoenergetickými EC motory
dvojitý plášť je vyroben z AluZinc
| ks | 4 | připojovací pružné manžety 800x350
| kpl | 1 | Sada pro VAV regulaci VZT jednotky. Součástí sady jsou : 2ks nastavitelné diferenční snímače tlaku, hadičky, elektrické kabely (4m) a montážní návod
1.05a |  |  | Regulační klapka těsná ovládaná servopohonem vč. servopohonu 230 V
| ks | 2 | 800x400
1.05b |  |  | Regulátor proměnného průtoku vzduchu s protihlukovým krytem
| ks | 12 | 0-10 V, 24 VAC, poloha zavřeno, max. 650 / 750 (2x) m3/h, ø 250
1.07a |  |  | Přívodní drallová vyúsť, napojovací box, kruhové provedení, regulace průtoku
| ks | 12 | uvažovaná velikost 500, napojení ø 200, 325/375 m3/h
provedení a odstín dle požadavku
1.07b |  |  | Odvodní drallová vyúsť, napojovací box, kruhové provedení, regulace průtoku
| ks | 12 | uvažovaná velikost 500, napojení ø 200, 325/375 m3/h
provedení a odstín dle požadavku
1.08 | ks | 2 | Protidešťová žaluzie 800x800
1.10a | ks | 2 | Tlumič hluku 800x400
| ks | 8 | vložka tlumiče 100x400, l=800 mm
1.10b | ks | 1 | Tlumič hluku 800x400
| ks | 4 | vložka tlumiče 100x400, l=1500 mm
1.10c | ks | 4 | Tlumič hluku 400x400
| ks | 8 | vložka tlumiče 100x400, l=1500 mm
1.10d | ks | 12 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø 250, l = 900 mm
1.16 |  |  | Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu
odhad | bm | 69 | f 200
odhad | bm | 108 | f 250
odhad | bm | 42 | f 315
odhad | bm | 12 | f 400
1.17 |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami
odhad | m2 | 69 | (standardní provedení) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu
1.18
odhad | m2 | 14 | Tepelná izolace- potrubí mimo učebny
1.19
odhad | m2 | 18 | Parotěsná izolace nasávacího potrubí
1.21
odhad | m2 | 60 | Hluková izolace s oplechováním - jednotka včetně tlumiče hluku
Celkem

## 02
Akce : | ZŠ Pernerova
Datum : | srpen 2016
Pozice | MJ | Kusů | Popis | Jedn. Cena | Cena celkem
Zařízení č. 2 - Větrání hygienického zázemí - dívky
2.01 | ks | 1 | Radiální ventilátor pro kruhové potrubí ø 200 mm
Qv = 590 m3/h ; 150 W; 230 V
Příslušenství :
| ks | 2 | připojovací manžety ø 200
| ks | 1 | doběhový spínač
2.05 |  |  | Regulační klapka pro kruhové potrubí ø 250
| ks | 1 | se servopohonem s havarijní funkcí 230 V
2.07 |  |  | Talířový ventil odvodní kovový
| ks | 9 | ø 125
2.08 | ks | 1 | Protidešťová stříška ø 250
2.10 | ks | 1 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø 250, l = 900 mm
2.15 |  |  | Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX)
odhad | bm | 9 | ø 125
2.16 |  |  | Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu
odhad | bm | 12 | f 125
odhad | bm | 2 | f 200
odhad | bm | 7 | f 250
Celkem

## 03
Akce : | ZŠ Pernerova
Datum : | srpen 2016
Pozice | MJ | Kusů | Popis | Jedn. Cena | Cena celkem
Zařízení č. 3 - Větrání hygienického zázemí - chlapci
3.01 | ks | 1 | Radiální ventilátor pro kruhové potrubí ø 200 mm
Qv = 455 m3/h ; 100 W; 230 V
Příslušenství :
| ks | 2 | připojovací manžety ø 200
| ks | 1 | doběhový spínač
3.05 |  |  | Regulační klapka pro kruhové potrubí ø 200
| ks | 1 | se servopohonem s havarijní funkcí 230 V
3.07 |  |  | Talířový ventil odvodní kovový
| ks | 6 | ø 125
3.08 | ks | 1 | Protidešťová stříška ø 200
3.10 | ks | 1 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø 200, l = 900 mm
3.15 |  |  | Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX)
odhad | bm | 6 | ø 125
3.16 |  |  | Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu
odhad | bm | 6 | f 125
odhad | bm | 2 | f 160
odhad | bm | 7 | f 200
Celkem

## 04
Akce : | ZŠ Pernerova
Datum : | srpen 2016
Pozice | MJ | Kusů | Popis | Jedn. Cena | Cena celkem
Zařízení č. 4 - Větrání hygienického zázemí - učitelé
4.01 | ks | 1 | Radiální ventilátor pro kruhové potrubí ø 160 mm
Qv = 190 m3/h ; 50 W; 230 V
Příslušenství :
| ks | 2 | připojovací manžety ø 160
| ks | 1 | doběhový spínač
4.05 |  |  | Regulační klapka pro kruhové potrubí ø 200
| ks | 1 | se servopohonem s havarijní funkcí 230 V
4.07 |  |  | Talířový ventil odvodní kovový
| ks | 3 | ø 125
4.08 | ks | 1 | Protidešťová stříška ø 160
4.10 | ks | 1 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø 160, l = 900 mm
4.15 |  |  | Ohebná hadice s hlukovým útlumem pro připojení ventilů (SONOFLEX)
odhad | bm | 3 | ø 125
4.16 |  |  | Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu
odhad | bm | 3 | f 125
odhad | bm | 8 | f 160
Celkem

## 05
Akce : | ZŠ Pernerova
Datum : | srpen 2016
Pozice | MJ |  | Popis | Jedn. Cena | Cena celkem
Rekapitulace
Zařízení č.1
Zařízení č.2
Zařízení č.3
Zařízení č.4
Dodávka celkem
Nemateriálové položky
| 1 | kpl | Montáž
| 1 | kpl | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace
| 1 | kpl | Doprava materiálu
| 1 | kpl | Zařízení staveniště
| 1 | kpl | Provedení komplexních zkoušek
| 1 | kpl | Jemné zaregulování systému
| 1 | kpl | Zaškolení obsluhy
| 1 | kpl | Vypracování provozních řádů
| 1 | kpl | Vypracování projektu skutečného provedení
| 1 | kpl | Individuální zkoušky
| 1 | kpl | Uvedení do provozu
| 1 | kpl | Ostatní dodavatelem specifikované položky
Nemateriálové položky celkem