## List1
Rozváděč | Zařízení | Položka | Datový bod | Typ I/O | Popis | Stav |  | Poznámky
[6 empty] | Rozepnuto "0" | Sepnuto "1"
Rozváděč DT4.1 - Strojovna VZT (m.č. 4.09, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP2.01 | AI1 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.10, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP3.01 | AI2 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.11, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP4.01 | AI3 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.12, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP5.01 | AI4 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.13, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP6.01 | AI5 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.14, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP7.01 | AI6 | 0-10V DC | Skutečná hodnota průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.15, 4.NP)
DT4.1 | SIG | TA.01 | AI7 | Pt1000 | Venkovní teplota
DT4.1 |  |  | AI8 |  | Rezerva
DT4.1 | VZT1 | - | DI1 | Alarm | Sumármí porucha VZT jednotky | Normal | Alarm
DT4.1 | VRF | CH.00 | DI2 | Stav | Chod kompresoru kondenzační jednotky systému VRF | Vypnuto | Zapnuto
DT4.1 | VRF | CH.00 | DI3 | Alarm | Sumární porucha jednotek systému VRF | Normal | Alarm
DT4.1 | IRC | TL2.01 | DI4 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.10, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | IRC | TL3.01 | DI5 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.11, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | IRC | TL4.01 | DI6 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.12, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | IRC | TL5.01 | DI7 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.13, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | IRC | TL6.01 | DI8 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.14, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | IRC | TL7.01 | DI9 | Stav | Tlačítko spouštění VZT větrání učeben (m.č. 4.15, 4.NP) | - | Zapnuto
DT4.1 | SIG | DT6 | DI10 | Alarm | Porucha dodávky topné vody okruhu topných těles 4.NP | Normal | Alarm
DT4.1 | - | TL.01 | DI11 | Stav | Reset poruchových stavů (tlačítko na panelu rozváděče) | - | Reset
DT4.1 | - | SPD | DI12 | Alarm | Porucha přepěťových ochran | Alarm | Normal
DT4.1 |  |  | DI13 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | DI14 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | DI15 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | DI16 |  | Rezerva
DT4.1 | IRC | RP2.01 | AO1 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.10, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP2.02 | AO2 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.10, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP3.01 | AO3 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.11, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP3.02 | AO4 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.11, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP4.01 | AO5 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.12, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP4.02 | AO6 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.12, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP5.01 | AO7 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.13, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP5.02 | AO8 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.13, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP6.01 | AO9 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.14, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP6.02 | AO10 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.14, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP7.01 | AO11 | 0-10V DC | Regulace průtoku přívodu vzduchu (m.č. 4.15, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RP7.02 | AO12 | 0-10V DC | Regulace průtoku odtahu vzduchu (m.č. 4.15, 4.NP)
DT4.1 |  |  | AO13 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | AO14 |  | Rezerva
DT4.1 | VZT1 | - | DO1 | Povel | Provoz VZT jednotky | Vypnuto | Zapnuto
DT4.1 | VRF | CH.00 | DO2 | Povel | Povolení provozu systému VRF | Blokováno | Povoleno
DT4.1 | VRF | CH.00 | DO3 | Povel | Přepínání režimů topení a chlazení | Topení | Chlazení
DT4.1 | IRC | RH1.01 | DO4 | Povel | Termický pohon ventilu topného tělesa (m.č. 4.06, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH2.xx | DO5 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.10, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH3.xx | DO6 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.11, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH4.xx | DO7 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.12, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH5.xx | DO8 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.13, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH6.xx | DO9 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.14, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | IRC | RH7.xx | DO10 | Povel | Termický pohon ventilů topných těles (m.č. 4.15, 4.NP) | Zavřeno | Otevřeno | Triak (PWM)
DT4.1 | SIG | DT6 | DO11 | Povel | Provoz topného okruhu topných těles 4.NP | Vypnuto | Zapnuto
DT4.1 | SIG | DT6 | DO12 | Povel | Sumární porucha zařízení rozváděče DT4.1 | Vypnuto | Zapnuto
DT4.1 | - | HL.01 | DO13 | Povel | Sumární porucha (kontrolka na panelu rozváděče) | Vypnuto | Zapnuto
DT4.1 |  |  | DO14 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | DO15 |  | Rezerva
DT4.1 |  |  | DO16 |  | Rezerva
DT4.1 | IRC | RC1.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.06, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC2.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.10, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC3.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.11, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC4.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.12, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC5.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.13, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC6.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.14, 4.NP)
DT4.1 | IRC | RC7.01 | Modbus | RS485 | Ovladač zónové regulace kabinetu (m.č. 4.15, 4.NP)
DT4.1 | VRF | CHx.yy | BACnet | TCP/IP | Ovládání a signalizace provozních stavů jednotek VRF (kpl) |  |  | Rozhraní VRF v DT4.1
Stávající rozváděč DT6 - Chodba (1.PP)
DT6 | UT | TC5.01 | AI1 | Pt1000 | Teplota topné vody okruhu topných těles 4.NP
DT6 | UT | C5.01 | DI1 | Stav | Chod čerpadla okruhu topných těles 4.NP | Vypnuto | Zapnuto
DT6 | SIG | DT4.1 | DI2 | Stav | Požadavek provozu okruhu topných těles 4.NP | Vypnuto | Zapnuto
DT6 | SIG | DT4.1 | DI3 | Alarm | Sumární porucha zařízení rozváděče DT4.1 | Normal | Alarm
DT6 | UT | Y5.01 | AO1 | 0-10V DC | Trojcestný regulační ventil okruhu topných těles 4.NP
DT6 | UT | C5.01 | DO1 | Povel | Čerpadlo okruhu topných těles 4.NP | Vypnuto | Zapnuto
DT6 | SIG | DT4.1 | DO1 | Alarm | Porucha dodávky topné vody okruhu topných těles 4.NP | Normal | Alarm
Poznámka: - Přiřazení datových bodů k jednotlivým modulům vstupů a výstupů řídicího systému bude předmětem výrobní dokumentace rozváděčů, která je součástí dodávky profese MaR.