## Kabelové rozvody
Kabelové rozvody MaR
Číslo | Označení kabelu | Typ kabelu | Odkud |  | Kam |  | Délka (m) | Poznámky
Rozváděč DT4.1 - Strojovna VZT (m.č. 4.09, 4.NP)
1 | WL.ESI.01 | - | ESI |  | DT4.1 | Y | - | Napájení rozváděče MaR (dodávka profese ESI)
2 | TE.ESI.01 | - | ESI-TE |  | DT4.1 | PE | - | Připojení ekvipotenciální svorkovnice (dodávka profese ESI)
|  | CY6 (zž) |  |  |  |  | 20 | Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
3 | WS.DT41.01 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DI | VZT1 | m.č. 4.09 | 12 | Signalizace sumární poruchy VZT jednotky
4 | WS.DT41.02 | CYKY-O 7x1,5 | DT4.1 | DO | VZT1 | m.č. 4.09 | 12 | Povely ovládání VZT jednotky
5 | WS.DT41.03 | CYKY-O 3x1,5 | VZT1 | m.č. 4.09 | VZT1-KL.01 | m.č. 4.09 | 15 | Vstupní klapka sání vzduchu
6 | WS.DT41.04 | CYKY-O 3x1,5 | VZT1 | m.č. 4.09 | VZT1-KL.02 | m.č. 4.09 | 10 | Vstupní klapka odvodu vzduchu
7 | WS.DT41.05 | JYTY-O 4x1 | VZT1 | m.č. 4.09 | VZT1-PC.01 | m.č. 4.09 | 5 | Snímač diferenčního tlaku přívodu vzduchu
8 | WS.DT41.06 | JYTY-O 4x1 | VZT1 | m.č. 4.09 | VZT1-PC.02 | m.č. 4.09 | 5 | Snímač diferenčního tlaku odtahu vzduchu
9 | WS.DT41.07 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP2.01 | m.č. 4.10 | 50 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
10 | WS.DT41.08 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP2.02 | m.č. 4.10 | 50 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
11 | WS.DT41.09 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP3.01 | m.č. 4.11 | 30 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
12 | WS.DT41.10 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP3.02 | m.č. 4.11 | 30 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
13 | WS.DT41.11 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP4.01 | m.č. 4.12 | 18 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
14 | WS.DT41.12 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP4.02 | m.č. 4.12 | 18 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
15 | WS.DT41.13 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP5.01 | m.č. 4.13 | 15 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
16 | WS.DT41.14 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP5.02 | m.č. 4.13 | 15 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
17 | WS.DT41.15 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP6.01 | m.č. 4.14 | 28 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
18 | WS.DT41.16 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP6.02 | m.č. 4.14 | 28 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
19 | WS.DT41.17 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI/AO | IRC-RP7.01 | m.č. 4.15 | 43 | Regulátor průtoku přívodu vzduchu
20 | WS.DT41.18 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AO | IRC-RP7.02 | m.č. 4.15 | 43 | Regulátor průtoku odtahu vzduchu
21 | WS.DT41.19 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL2.01 | m.č. 4.10 | 55 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
22 | WS.DT41.20 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL3.01 | m.č. 4.11 | 35 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
23 | WS.DT41.21 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL4.01 | m.č. 4.12 | 25 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
24 | WS.DT41.22 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL5.01 | m.č. 4.13 | 25 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
25 | WS.DT41.23 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL6.01 | m.č. 4.14 | 25 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
26 | WS.DT41.24 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 | DI | IRC-TL7.01 | m.č. 4.15 | 48 | Nástěnné tlačítko spínání VZT jednotky větrání učeben
27 | WS.DT41.25 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH1.01 | m.č. 4.06 | 38 | Ventil topného tělesa
28 | WS.DT41.26 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH2.01 | m.č. 4.10 | 60 | Ventil topného tělesa
29 | WS.DT41.27 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH2.01 | m.č. 4.10 | IRC-RH2.02 | m.č. 4.10 | 10 | Ventil topného tělesa
30 | WS.DT41.28 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH2.02 | m.č. 4.10 | IRC-RH2.03 | m.č. 4.10 | 10 | Ventil topného tělesa
31 | WS.DT41.29 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH2.01 | m.č. 4.10 | IRC-RH2.04 | m.č. 4.10 | 20 | Ventil topného tělesa
32 | WS.DT41.30 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH2.04 | m.č. 4.10 | IRC-RH2.05 | m.č. 4.10 | 10 | Ventil topného tělesa
33 | WS.DT41.31 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH2.05 | m.č. 4.10 | IRC-RH2.06 | m.č. 4.10 | 10 | Ventil topného tělesa
34 | WS.DT41.32 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH3.01 | m.č. 4.11 | 42 | Ventil topného tělesa
35 | WS.DT41.33 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH3.01 | m.č. 4.11 | IRC-RH3.02 | m.č. 4.11 | 10 | Ventil topného tělesa
36 | WS.DT41.34 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH4.01 | m.č. 4.12 | 32 | Ventil topného tělesa
37 | WS.DT41.35 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH4.01 | m.č. 4.12 | IRC-RH4.02 | m.č. 4.12 | 10 | Ventil topného tělesa
38 | WS.DT41.36 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH5.01 | m.č. 4.13 | 27 | Ventil topného tělesa
39 | WS.DT41.37 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH5.01 | m.č. 4.13 | IRC-RH5.02 | m.č. 4.13 | 10 | Ventil topného tělesa
40 | WS.DT41.38 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH6.01 | m.č. 4.14 | 40 | Ventil topného tělesa
41 | WS.DT41.39 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH6.01 | m.č. 4.14 | IRC-RH6.02 | m.č. 4.14 | 10 | Ventil topného tělesa
42 | WS.DT41.40 | CYKY-O 3x1,5 | DT4.1 | DO | IRC-RH7.01 | m.č. 4.15 | 55 | Ventil topného tělesa
43 | WS.DT41.41 | CYKY-O 3x1,5 | IRC-RH7.01 | m.č. 4.15 | IRC-RH7.02 | m.č. 4.15 | 10 | Ventil topného tělesa
44 | WS.DT41.42 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | DI | SIG-DT6 | Chodba 1.PP | 60 | Signalizace poruchy dodávky topné vody (rozváděč DT6)
45 | WS.DT41.43 | JYTY-O 7x1 | DT4.1 | DO | SIG-DT6 | Chodba 1.PP | 60 | Signalizace provozních styvů (rozváděč DT4.1)
46 | WS.DT41.44 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 | AI | SIG-TA.01 | Severní strana | 80 | Snímač venkovní teploty
47 | WS.DT41.45 | JYTY-O 2x1 | DT4.1 |  | VRF-CH.00 | m.č. 4.22 | 55 | Datová komunikace systému VRF (BACnet IP/Mnet TB7)
48 | WS.DT41.46 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 |  | VRF-CH.00 | m.č. 4.22 | 55 | Signalizace provozních stavů kondenzační jednotky VRF
49 | WS.DT41.47 | JYTY-O 4x1 | DT4.1 |  | VRF-CH.00 | m.č. 4.22 | 55 | Povely ovládání kondenzační jednotky systému VRF
50 | WS.DT41.48 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | DT4.1 | RS485 | IRC-RC5.01 | m.č. 4.13 | 25 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
51 | WS.DT41.49 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC5.01 | RS485 | IRC-RC6.01 | m.č. 4.14 | 20 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
52 | WS.DT41.50 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC6.01 | RS485 | IRC-RC7.01 | m.č. 4.15 | 20 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
53 | WS.DT41.51 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC7.01 | RS485 | IRC-RC4.01 | m.č. 4.12 | 50 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
54 | WS.DT41.52 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC4.01 | RS485 | IRC-RC1.01 | m.č. 4.06 | 18 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
55 | WS.DT41.53 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC1.01 | RS485 | IRC-RC3.01 | m.č. 4.11 | 18 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
56 | WS.DT41.54 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | IRC-RC3.01 | RS485 | IRC-RC2.01 | m.č. 4.10 | 26 | Datová komunikace dálkového ovladače IRC
Stávající rozváděč DT6 - Chodba (1.PP)
57 | WL.DT6.01 | CYKY-J 3x1,5 | DT6 |  | UT-C5.01 | Výměník 1.PP | 15 | Napájení čerpadla okruhu topných těles
|  | CY6 (zž) |  |  |  |  | 5 | Připojení vodivých částí (Ochranné pospojení)
58 | WS.DT6.01 | CYKY-O 3x1,5 | DT6 |  | UT-C5.01 | Výměník 1.PP | 15 | Kontakt poruchy čerpadla okruhu topných těles
59 | WS.DT6.02 | JYTY-O 2x1 | DT6 |  | UT-TC5.01 | Výměník 1.PP | 15 | Snímač teploty topné vody okruhu topných těles
60 | WS.DT6.03 | JYTY-O 4x1 | DT6 |  | UT-Y5.01 | Výměník 1.PP | 15 | Regulační ventil okruhu topných těles