Elektroinstalace silnoproud –Technická zpráva

Seznam:

1.	ZADÁNÍ	2

1.1. Projekt řeší	2

1.2. Projektové podklady	2

2.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2

3.	ENERGETICKÁ BILANCE:	3

4.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:	3

5.	VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ	6

6.	ZÁVĚR	6

- ZADÁNÍ

  - Projekt řeší

- Předmětem tohoto projektu jsou silnoproudé rozvody, umělé a nouzové osvětlení,  hromosvod, na budově Pernerova 29, Praha 8, č. pop. 383, kat. území Karlín.

- Dokumentace je vypracována ve stupni “DRS – dokumentace pro realizaci stavby“.

  - Projektové podklady

- Stavební dispozice objektu v měřítku 1:100

- Osobní obhlídka objektu

- Podklady od ostatních profesí Slaboproud, ÚT, VZT, ZTI,..

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Proudová soustava, napětí :	3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C 
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-S

Stupeň dodávky el. energie:	3

Měření spotřeby el. energie:  stávající - ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči v 1.NP, nepřímé

Ochrana proti zkratu a přetížení:	jistícími přístroji v rozvaděčích

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (dle ČSN 332000-4-41 ed.3):

základní:	samočinným odpojením od zdroje
doplňková:	proudovými chrániči a ochranným pospojováním

Rozvaděče:

RH, RE	(stávající v 1.NP)					3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

R9, R10 	(nové rozvaděče ve. 4:NP)		3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

V souladu s platnými normami byly stanoveny vnější vlivy v řešených prostorech takto:

| Typ prostoru | Kód označení vnějšího vlivu | Charakter prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem |
| --- | --- | --- |
| CHODBY, SCHODIŠTĚ, UČEBNY, KABINET | AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 | Prostory normální |
| SKLADY | AA4, AB4,AD1, BA1, CA1 | Prostory normální |
| STROJOVNA VZT | AA4, AB4, AD1, BA4, CA1 | Prostory normální, Osoby poučené |
| WC prostor umyvadel ostatní | AA5, AB5, AD4, BA1, CA1 AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 | Prostory zvlášť nebezpečné Prostory normální |
| WC INVALIDI prostor umyvadel ostatní | AA5, AB5, AD4, BA3, CA1 AA5, AB5, AD1, BA3, CA1 | Prostory zvlášť nebezpečné Prostory nebezpečné BA3- Osoby se zdravotním postižením |
| DRUŽINA | AA5, AB5, AD1, BA2, CA1 | Prostory normální BA2 - děti |
| OSTATNÍ PROSTORY | AA5, AB5, AD1, BA1, CA1 | Prostory normální |
| VENKOVNÍ PROSTORY | AA7, AB8, AD4, BA1, CA1 | Prostory zvlášť nebezpečné |

- ENERGETICKÁ BILANCE:

| Objekt : Pernerova 29 | Instalovaný příkon Pi (kW) | Soudobost  (-) | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem stávající část –ZŠ+Školka | - | - | 65 |
| Nově projektovaná část –půdní vestavba |  |  |  |
| Osvětlení | 9,2 | 0,8 | 7,4 |
| Zásuvky | 16 | 0,6 | 9,6 |
| ZTI, ÚT | 4,4 | 0,9 | 4 |
| Slaboproud | 2 | 1 | 2 |
| Chlazení | 9,64 | 0,9 | 8,68 |
| VZT | 15 | 0,85 | 12,75 |
| MaR | 1 | 1 | 1 |
| Výtah | 4,5 | 1 | 4,5 |
| Celkem Nově projektovaná část –půdní vestavba | 61,8 |  | 50 |
| Celkem (kW) (Meziskupinová soudobost:  = 0,8) | - |  | 92,2 |

Celkem soudobý příkon pro celý objekt Pernerova 29 vč. nově projektované půdní vestavby je  92,2kW.

Pro objekt Pernerova 29 je navýšení  27 kW soudobě oproti původnímu stavu.

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Hlavní stávající elektroměrový jistič – 3x125A je nezbytné navýšit na 3x160A. Provozovatel (nebo majitel) objektu musí podat u místního distributora elektrické energie žádost o navýšení stávajícího elektroměrového jističe z 3x125A na 3x160A. Na PRE distribuce bylo dne 13.01.2016 předjednáno s p. Šmídovou navýšení stávajícího elektroměrového jističe na 3x160A, toto navýšení je reálné.

Stávající hlavní kabelové vedení mezi přípojkovou skříní na fasádě objektu a elektroměrovým rozvaděčem v 1.NP objektu bude zachováno má dostatečnou dimenzi { 3x (HO7V-K 1x70mm2) +  35mm2 zž}.

U stávajícího elektroměrového rozvaděče umístěného v 1.NP bude provedena úprava hlavních sběrnic na jmenovitý proud 3x160A. Dále zde bude navýšen elektroměrový jistič z 3x125A na 3x 160A a upraveno nepřímé měření.

U stávajícího hlavního rozvaděče HR umístěného v 1.NP bude provedena úprava hlavních sběrnic na jmenovitý proud 3x160A. Dále zde bude doplněn nový jistič 3x80A pro kabelovou smyčku (PraflaSafe  4x35mm2+CH-R 25mm2(zž)) nových rozvaděčů R9 a R10 řešené půdní vestavby.

Stávající elektroměrový a hlavní rozvaděč HR budou zakryty požárně odolnou konstrukcí (s dveřmi, aby šli zakryté rozvaděče otevřít) podle požadavku požárního specialisty.

Hlavní stoupací vedení z rozvaděče RH do půdní vestavby bude vedeno v místě stávajícího komínového průduchu viz. výkresová část.

V prostoru půdní vestavby na chodbě, budou umístěny dva nové rozvaděče R9 a R10. Z těchto rozvaděčů budou napojeny všechna elektrická zařízení nově řešené půdní vestavby (zásuvky, osvětlení, zařízení  ostatních profesí, rozvaděč VZT-CHL, rozvaděč výtahu). Nové rozvaděče R9 a R10 budou v zapuštěném provedení, IP 30/20, provedení dveří EI 15/DP1 (reference Schrack M2000, R9-2U/24, 590x1195x250 š x v x hl, R10-2U/21, 590x1055x250 š x v x hl).

Kabelové rozvody budou provedeny kabely s měděným jádrem odpovídající vyhlášce č. 23/2008 sb. (kabely se sníženou hořlavostí a uvolněním dýmu při požáru). Nový SDK podhled v 3.NP, bude tvořit požární předěl na ochranu konstrukce stropu. Podhled s minimální požární odolností EI 45DP1. Z toho důvodu budou od stávajících vypínačů ke svítidlům nově nataženy kabely odpovídající B2s1d0 (typu PRAFlaSafe X).

Jednofázové zásuvkové okruhy budou provedeny celoplastovými kabely PRAFlaSafe X 3J2,5. Přesné umístění zásuvek bude řešeno v další etapě projektu. Zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA.

Umělé osvětlení

Řešení umělého osvětlení je dáno členěním prostorů, podle architektonických, provozních a hygienických požadavků. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1, aby splňovalo stanovené intenzity osvětlenosti v daných rovinách a prostorech. Rozmístění svítidel je zvoleno tak, aby byla vytvořena maximální světelná pohoda.

Budou použita zářivková přísazná a závěsná svítidla, která budou v provedení a krytí dle charakteru prostoru.

Osvětlenosti jednotlivých prostor jsou následující.

Učebny								300 lx, 500lx v místě tabule 																									(nepředpokládá se učebny pro večerní studium a výuku dospělých)

Kabinet								300 lx, 500lx v místě pracovního stolu

Družina								300 lx

Schodiště								150 lx

Chodby								100 lx

Sociály								200 lx

Strojovna VZT	.					200 lx

Ovládání osvětlení bude provedeno ovladači umístěnými na komunikačních uzlech. V prostoru WC Invalidi bude ovládání osvětlení provedeno pohybovými automatickými spínači. Svítidla budou napojeny z okruhů pro osvětlení z rozvaděčů R9 a  R10.

Ve 3.NP bude na chodbě instalován nový SDK podhled. Stávající svítidla budou demontovány,  nové kabely – PRAFlaSafe X (půjdou v prostoru chráněné konstrukce) a zpětná  montáž původních svítidel.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a ČSN EN tak, aby byly jasně a jednoznačně osvětleny a vyznačeny únikové cesty, aby byla zajištěna viditelnost překážek a bezpečný přesun k nouzovým východům. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se navrhuje v prostoru chodby a návazných schodišť ze 4.NP do 3.NP nové půdní vestavby, dále v prostoru hlavního schodiště ve 3.NP, 2.NP a 1.NP a v prostoru vedlejšího schodiště mezi 3.NP a 2.NP. Nouzové osvětlení se navrhuje akumulátorové s dobou svícení nejméně 60 minut.  Nouzovými svítidly budou vyznačena poplachová, protipožární zařízení a důležitá ovládací zařízení. Intenzita osvětlení únikových cest (v prostoru chodby před učebnami a schodišť) musí být minimálně 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovány prvky požární ochrany musí být intenzita minimálně 5 luxů – přenosné hasicí přístroje, hydranty. Budou použita nouzová svítidla s vlastním zdrojem s autotestem, samostatnost 1 hod.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb. nařízení vlády č. 169/97 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Ochrana proti přepětí

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí budou nové rozvaděče R9 a R10 osazeny sdruženým 1 a 2. stupněm přepěťové ochrany.

Hromosvod, uzemnění pro nové svody hromosvodu, uzemnění.

Pro ochranu objektu před atmosférickými výboji bude na střeše objektu instalována nová hřebenová jímací soustava v kombinaci s tyčovými jímači, provedení bude odpovídat platným ČSN a ČSN-EN. Stávající hřebenová jímací soustava bude demontována. Objekt je zařazen do třídy LPS 3.  Budou využity stávající čtyři svody hromosvodu umístěné v prostoru dvora, které budou napojeny na jímací soustavu na střeše objektu. Dále budou doplněny v prostoru dvora čtyři nové svody. Pro tyto nové svody bude zřízen v místě dvora nový obvodový zemnič, kde to nebude možné tyčové zemniče.  Ze strany do ulice budou u objektu doplněny čtyři nové svody v místě stávajících okapových svodů.  Pro tyto nové svody budou zřízeny tyčové zemniče.

- Odpor uzemňovací soustavy pro svody hromosvodu nesmí být větší než 10Ω.

Ze stávající přípojnice vyrovnání potenciálů umístěné v hlavním rozvaděči RH v 1.NP bude veden zemnící vodič CYA 25mm2 do 4.NP, do nových rozvaděčů R9 a R10 ve 4.NP. V řešené části objektu budou navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části: ochranné vodiče, rozvod potrubí , kovové konstrukční části, topení, atd.

Střešní okno sloužící pro odvod tepla a kouřem, příprava pro elektrické ovládání ateliérových střešních oken v učebnách:

Nad hlavním schodištěm bude umístěno střešní okno sloužící pro odvod tepla a kouře. Otevírání Je řízeno centrální řídicí jednotkou se záložním bateriovým zdrojem, kouřovým čidlem a poplachovými spínači. Kompletní sada pro odvětrávání kouře a tepla s poplachovými požárními spínači - Elektrická řídicí jednotka, včetně záložního napájení, elektrické ruční ovládací prvky (poplachové požární spínače). V rámci elektroinstalace silnoproud bude do místa střešní okno sloužící pro odvod tepla a kouře přiveden samostatně jištěný přívod z rozvaděče R9, kabelem PRAFlaSafe X 3x1,5mm2.

Dále bude provedena příprava pro elektrické ovládání ateliérových střešních oken. Každá sestava bude mít dva pohony, ovládání přijde umístit na stěnu za „katedru“. Přesnou polohu žaluziových ovladačů a vývodů pro pohony žaluzií je nutné koordinovat před realizací na místě.

- VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA STAVBU A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

Veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící konstrukce hranic požárních úseků budou utěsněny požárními ucpávkami s požadovanou požární odolností  60 minut a stupně hořlavosti nejvýše C1.

Stávající rozvaděče na hlavním schodišti ve 1.NP, 2.NP, 3.NP budou zakryty konstrukcí s dvířky s požární odolností podle požadavků požárního specialisty.

- ZÁVĚR

Tento projekt byl zpracován dle odběratelem přiložených podkladů k datu 08.2016, splňuje požadavky platných ČSN , ČSN-EN, vyhlášek a bezpečnostních předpisů.

Vypracoval: 					 ing. Karel Bušek,	 		Zodpovědný projektant:	 ing. Alois Získal

AZ elektroprojekce           08.2016