# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Úvod	2

2.1	Výchozí podklady	2

2.2	Použité předpisy a obecné technické normy	2

2.3	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	3

2.4	Zadávací parametry, bilance potřeb tepla a požadavky na vytápění	3

2.4.1	Zadávací parametry teplot jednotlivých místností pro výpočet tepelných ztrát:	3

2.4.2	Parametry konstrukcí systémové obálky:	3

2.4.3	Bilance potřeb tepla:	3

2.4.4	Zdroj tepla:	3

3.	Technické řešení	4

3.1	Popis zařízení a jejich funkce	4

3.1.1	Systém rozvodu vytápění	4

3.2	Rozvodné potrubí a armatury	4

3.3	Uložení potrubí a zařízení	5

3.4	Regulace	5

3.5	Otopné plochy	5

3.6	Nátěry	5

3.7	Kontrola použitých materiálů	5

3.8	Vliv na životní prostředí	5

4.	Zkoušky zařízení	5

5.	Bezpečnost práce	6

6.	Požadavky na ostatní profese	7

7.	Závěr	7

- Identifikační údaje stavby

Název stavby		:	Přístavba základní školy Ústavní

Místo stavby		: 	k.ú. Bohnice [730556], parc. č. 590/1

Investor		:	Servisní středisko pro správu

Svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 236/2; 180 00 Praha 8

Stavební úřad :		:	Úřad městské části Praha 8

Odbor územního rozvoje a výstavby

U Meteoru 6

180 48 Praha 8

Inženýr TZB			:	Ing. Jiří Reitknecht

Projektant části		:	Ing. Pavla Roušová

Stupeň			:	Dokumentace pro územní řízení a 
			stavební povolení

Datum zpracování		:	Srpen 2017

# Úvod

Předmětem projektové dokumentace je návrh řešení vytápění přístavby základní školy Ústavní v Praze 8. Objekt má jedno nadzemní podlaží.

## Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- hygienické předpisy

- požadavky investora

- ČSN a legislativa oboru vytápění

## Použité předpisy a obecné technické normy

- Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy v platném znění

- Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v platném znění

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 28. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění

- Vyhl. 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhl. 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2

- ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrh hodnoty veličin

- ČSN EN 12 831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění

- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

- ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízením na plynná paliva

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- Klimatické místo						 : Praha

- Nadmořská výška 						: 181 m.n.m.

- Zimní výpočtová teplota 					: -12°C

- Počet dnů v otopném období 				: 236

- Průměrná teplota v otopném období 			: 5,1°C

## Zadávací parametry, bilance potřeb tepla a požadavky na vytápění

### Zadávací parametry teplot jednotlivých místností pro výpočet tepelných ztrát:

Vnitřní teploty jsou voleny v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb.

### Parametry konstrukcí systémové obálky:

Byly uvažovány součinitele U dle skladeb konstrukcí z projektové dokumentace.

### Bilance potřeb tepla:

Tepelná ztráta byly stanoveny dle ČSN EN 12 831, výchozím podkladem byly U součinitele. Tepelná ztráta prostupem včetně hygienické výměny místností s přirozeným větráním a minimální přirážkou na zátop v souladu s ČSN EN 12 831.

### Zdroj tepla:

Zdroj tepla zůstává stávající. Přístavba základní školy Ústavní bude napojena na stávající rozvody ústředního vytápění. Budou napojeny v 1.PP ve stávajícím objektu na ocelové potrubí DN80.

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831, pro oblastní zimní výpočtovou teplotu te = -12 °C.

Tepelná ztráta přístavby 							19,59 kW

Roční spotřeba tepla na vytápění celkem					44 MWh/rok

= cca 158,4 GJ/rok

Roční spotřeba tepla na ohřev TV						79,1 MWh/rok

= cca 284,7 GJ/rok

# Technické řešení

## Popis zařízení a jejich funkce

### Systém rozvodu vytápění

Vlastní řešení rozvodu vytápění řešeno v celé přístavbě základní školy Ústavní horizontálním rozvodem k jednotlivým otopným tělesům. Veškeré potrubní rozvody budou izolovány. Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách.

Vlastní tepelné ztráty budou zajištěny deskovými otopnými tělesy s ruční termostatickou hlavicí.

## Rozvodné potrubí a armatury

Systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v přístavbě základní školy byl navržen jako uzavřená dvoutrubková otopná soustava, která je napojena na stávající rozvod ústředního vytápění základní školy Ústavní. Teplotní spád v otopných větvích bude 20°C (nutno prověřit) a teplota přívodního potrubí topné vody 55 °C. Rozvody potrubí budou provedeny z měděného potrubí (DN15-DN32), spojovaného pájením. V místech prostupů stěnovými konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou, aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. V místech prostupů přes požární konstrukce, budou prostupy protipožárně utěsněny.

Přívodní i vratné potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací. Tloušťka izolací je volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb.

Tloušťky izolací:

| Potrubí (mm) | Tloušťka izolací (mm) |
| --- | --- |
| 15x1 | 20 |
| 18x1 | 25 |
| 22x1 | 25 |
| 28x1,0 | 30 |
| 35x1,5 | 40 |

Na nejnižším místě otopné soustavy musí byt zabezpečeno vypouštění systému, v nejvyšším bodě soustavy musí byt zajištěno odvzdušnění.

## Uložení potrubí a zařízení

Potrubí bude uloženo v podlaze a závěsech uchycených do stěn a stropu. Opatření k omezení hluku je uložením potrubí do dvoudílných objímek vyložených pryžovými výstelkami, resp. potrubí bude na konzolách podloženo pryžovou podložkou.

## Regulace

Otopná tělesa budou osazena termostatickými ventily s termostatickou hlavicí, kterými bude zajištěna místní regulace v jednotlivých místnostech.

## Otopné plochy

Vytápění objektu zajistí otopná desková tělesa Radik ventil kompakt.

## Nátěry

Potrubí a doplňkové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a dvojnásobně syntetickou barvou vrchní konstrukční, neizolované potrubí navíc 1x emailováním. Barevné řešení, včetně barevného rozlišení protékajících medií, bude provedeno podle požadavků provozovatele.

## Kontrola použitých materiálů

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty.

## Vliv na životní prostředí

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. Vlivy působící v průběhu výstavby je třeba omezit na minimum.

Stavební suť bude průběžně odvážena na skládku zhotovitele. Narušené plochy budou uvedeny po ukončení stavby do původního stavu.

# Zkoušky zařízení

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhového čerpadla. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím a provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napouštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora

Provozní zkoušky

- Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním dráže, zakrytím a provedením teplených izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu a opakuje se ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

- Topná zkouška

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce při teplotě otopné vody 45 °C, u soustav s nuceným oběhem při nerovnoměrném prohřívání všech otopných těles. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.

# Bezpečnost práce

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.

Základní předpisy:

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nař. vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu S předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům.

# Požadavky na ostatní profese

Požadavky na stavbu

- zhotovení a zapravení prostupů pro vedení potrubí

# Závěr

Tato technická zpráva obsahuje údaje předepsané platnými předpisy o projektové přípravě staveb i údaje potřebné pro zpracování dokumentace navazujících profesí.