# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Úvod	2

2.1	Výchozí podklady	2

2.2	Použité předpisy a obecné technické normy	3

2.3	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	3

-	Klimatické místo      : Praha	3

-	Nadmořská výška      : 181 m.n.m.	3

-	Zimní výpočtová teplota      : -12°C	3

-	Počet dnů v otopném období     : 236	3

-	Průměrná teplota v otopném období    : 5,1°C	3

-	Letní výpočtová teplota      : 32 °C	3

3.	Koncepce větracího zařízení	4

3.1	Popis řešení:	4

3.1.1	Zařízení č.1: Větrání hygienické kabiny:	4

3.1.2	Zařízení č.2: Větrání WC dívky:	4

3.1.3	Zařízení č.2: Větrání WC chlapci:	4

3.1.4	Zařízení č.3: WC personál a WC invalidé:	5

4.	Parametry VZT zařízení, nároky na energie celkem	5

5.	Protipožární opatření	5

6.	Bezpečnost práce	6

7.	Požadavky na profese	6

8.	Nátěry a izolace	6

9.	Vliv na životní prostředí	7

10.	Závěr	7

- Identifikační údaje stavby

Název stavby		:	Přístavba základní školy Ústavní

Místo stavby		: 	k.ú. Bohnice [730556], parc. č. 590/1

Investor		:	Servisní středisko pro správu

Svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 236/2; 180 00 Praha 8

Stavební úřad :		:	Úřad městské části Praha 8

Odbor územního rozvoje a výstavby

U Meteoru 6

180 48 Praha 8

Inženýr TZB			:	Ing. Jiří Reitknecht

Projektant části		:	Ing. Pavla Roušová

Stupeň			:	Dokumentace pro územní řízení a 
			stavební povolení

Datum zpracování		:	Srpen 2017

# Úvod

Projekt řeší větrání sociálních zařízení. Projektová dokumentace vychází z požadavků investora a platných zákonů a nařízení. Prostory, které nejsou větrány nuceným způsobem, jsou větrány okny, případně nejde o pobytové prostory.

## Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- hygienické předpisy

- požadavky investora

- ČSN a legislativa oboru vytápění

## Použité předpisy a obecné technické normy

- Nařízení vlády č. 93/2012 ze dne 26. března 2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č.6/2003)

- •	ČSN 12 7010	Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- •	ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- •	ČSN EN 15423	Větrání budov – protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- •	ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- •	ČSN 73 0532	Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků

- •	ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov – Část 1-4

- •	ČSN 73 4301	Obytné budovy

- •	ČSN 73 5305	Administrativní budovy a prostory

- prof.Ing.Jaroslav Chyský, CSc., Prof.Ing Karel Hemzal, CSc. a kol.: Větrání a klimatizace. Nakladatelství BOLIT – B press Brno 1993

- Prof.Ing. Jiří Vaverka, DrSc.; Doc.Ing. Josef Chybík, CSc., Prof.Ing. František Mrlík, DrSc. – Stavební fyzika 2. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM Brno 2000

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

## Klimatické místo						: Praha

## Nadmořská výška 					: 181 m.n.m.

## Zimní výpočtová teplota 					: -12°C

## Počet dnů v otopném období 				: 236

## Průměrná teplota v otopném období 			: 5,1°C

## Letní výpočtová teplota 					: 32 °C

# Koncepce větracího zařízení

## Popis řešení:

### Zařízení č.1: Větrání hygienické kabiny:

Větrání hygienické kabiny bude nucené podtlakové. Přívod chybějícího vzduchu bude přisáváním dveřní mřížkou z okolních místností. Odvod vzduchu bude zajištěn odvodním ventilátorem. Znečištěný vzduch bude vyveden nad střechu objektu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Ventilátor bude na potrubí napojen izolovanými ohebnými hadicemi. Ventilátor bude obsahovat filtr a zpětnou klapku.

Dimenzování prostoru – hygienická kabina (2x umyvadlo, WC a bidet) – 160 m3/h.

Silové napojení a ovládání ventilátoru zajistí profese elektro. Včetně dodávky doběhových relé.

Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí zajistí profese ZTI.

Požadované energie: 	Elektrická energie – instalovaný příkon	29 W

### Zařízení č.2: Větrání WC dívky:

Větrání WC dívky bude nucené podtlakové. Přívod chybějícího vzduchu bude přisáváním dveřní mřížkou z okolních místností. Odvod vzduchu bude zajištěn odvodním ventilátorem. Znečištěný vzduch bude vyveden nad střechu objektu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Ventilátor bude na potrubí napojen izolovanými ohebnými hadicemi. Ventilátor bude obsahovat filtr a zpětnou klapku.

Dimenzování prostorů – buňka sociálního zařízení WC a umyvadlo – 80  m3/h.

Silové napojení a ovládání ventilátoru zajistí profese elektro. Včetně dodávky doběhových relé.

Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí zajistí profese ZTI.

Požadované energie: 	Elektrická energie – instalovaný příkon	26 W

### Zařízení č.2: Větrání WC chlapci:

Větrání WC chlapci bude nucené podtlakové. Přívod chybějícího vzduchu bude přisáváním dveřní mřížkou z okolních místností. Odvod vzduchu bude zajištěn odvodním ventilátorem. Znečištěný vzduch bude vyveden nad střechu objektu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Ventilátor bude na potrubí napojen izolovanými ohebnými hadicemi. Ventilátor bude obsahovat filtr a zpětnou klapku.

Dimenzování prostorů – buňka sociálního zařízení – 270 m3/h.

Silové napojení a ovládání ventilátoru zajistí profese elektro. Včetně dodávky doběhových relé.

Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí zajistí profese ZTI.

Požadované energie: 	Elektrická energie – instalovaný příkon	26 W

### Zařízení č.3: WC personál a WC invalidé:

Větrání WC personál a WC invalidé bude nucené podtlakové. Přívod chybějícího vzduchu bude přisáváním dveřní mřížkou z okolních místností. Odvod vzduchu bude zajištěn odvodním ventilátorem. Znečištěný vzduch bude vyveden nad střechu objektu.

Rozvody vzduchu budou provedeny kruhovým potrubím z pozinkovaného plechu sk.I. Ventilátor bude na potrubí napojen izolovanými ohebnými hadicemi. Ventilátor bude obsahovat filtr a zpětnou klapku.

Dimenzování prostorů – buňka sociálního zařízení WC a umyvadlo – 80m3/h.

Silové napojení a ovládání ventilátoru zajistí profese elektro. Včetně dodávky doběhových relé.

Odvod kondenzátu od stoupacích potrubí zajistí profese ZTI.

Požadované energie: 	Elektrická energie – instalovaný příkon	29 W

# Parametry VZT zařízení, nároky na energie celkem

Požadované energie:

Elektrická energie – instalovaný příkon	150 W

# Protipožární opatření

Potrubní rozvody budou dle potřeby osazeny požárními klapkami, případně požárními stěnovými uzávěry, nebo izolovány protipožární izolací s předepsanou požární odolností. Pokud budou potrubní rozvody do průřezu 0,04m2 a bude mezi potrubím vzdálenost minimálně 500mm nebude potrubí izolováno.

Prostupy pro VZT potrubí musí být po osazení potrubí zapraveny a utěsněny dle platných předpisů.

Při montáži je nutné znát požární předpisy a dodržet je!!

# Bezpečnost práce

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.

Základní předpisy:

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nař. vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu S předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům.

# Požadavky na profese

Stavba:

- zhotovení prostupů stavebními konstrukcemi

- zapravení a zaizolování prostupů

- stavební výpomoci

Elektro:

- silové napojení a ovládání odvodních ventilátorů, včetně dodávky doběhových relé

# Nátěry a izolace

Bez požadavků.

# Vliv na životní prostředí

Vliv vzduchotechnických zařízení na životní prostředí se projeví především v oblasti hluku. Zařízení budou navržena tak, aby splňovala i v celkovém součtu požadavky nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# Závěr

Tato technická zpráva obsahuje údaje předepsané platnými předpisy o projektové přípravě staveb i údaje potřebné pro zpracování dokumentace navazujících profesí.