## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {53f86324-569a-40e0-b17c-7a50ca73333a}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 0202017 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 3 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 | [6 empty] | Datum: |  | 28. 8. 2017 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45214000-0 | [23 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0202017
| Stavba: | [6 empty] | Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
| Místo: | [6 empty] | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  |  |  | Datum: |  | 28. 8. 2017
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {53f86324-569a-40e0-b17c-7a50ca73333a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 3
/ |  | 0202017 |  |  |  | Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {53f86324-569a-40e0-b17c-7a50ca73333a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 3
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d9b4d5a6-fac1-4dfc-9e5d-7f05615a2317} | {53f86324-569a-40e0-b17c-7a50ca73333a} | 801 3 | 2

## 0202017 - Školský objekt ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{53f86324-569a-40e0-b17c-7a50ca73333a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
| KSO: |  | 801 3 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
| CZ-CPV: |  | 45214000-0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
Místo: |  |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 735.1 - Přípravné úkony | [5 empty] | 0
| 735.2.3 - Úprava systému vytápění typ 2.3 | [5 empty] | 0
| 735.2.4 - Úpravy systému vytápění typ 2.4 | [5 empty] | 0
| 735.3 - Dokončovací úkony | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 751.1 - typ instalace - A-L (A-P) - instalace svislá na stěně, sání a výfuk v papetu okna vedle sebe | [5 empty] | 0
| 751.3 - typ C-L (C-P) instalace svislá na stěně, sání a výfuk v papetu okna nad sebou | [5 empty] | 0
| 751.4 - atyp 1 (CHB-35) instalace vodorovná na stěně, sání a výfuk v okně | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
Místo: |  |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.497 |  | 8.9857 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6537 |  | 8.3202 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5169 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.36848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706464834
| VV |  | "oprava omítky prostupů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"2*35 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"2*11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"2*3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 2.0335 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159921484
| VV |  | "oprava omítky po osazení jednotek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 624635345R | Tmelení prostupů VZT potrubí a mřížky fasádou s KZS akrylátovým tmelem | m | 112.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.11495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 195005979
| VV |  | "OV1"(0,73+0,4)*2*35 |  | 79.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"(0,8+0,4)*2*11 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"(0,8+0,4)*2*3 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 112.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13679 |  | 8.3202 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.01417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95191169
| VV |  | "pro OV1"2*35 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro OV4"2*11 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro OV5"2*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atyp"3*1+ "úprava okna"2*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738222827
| VV |  | "úprava prosklené stěny"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 952902061R | Závěrečný úklid čištění stávajících podlahovin vysátím nebo umytím mopem | m2 | 3714.39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351323591
| VV |  | "závěrečný úklid učebny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 3,4"324,83 |  | 324.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 6"140,25 |  | 140.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 7,8"251,53 |  | 251.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP blok 3,4,6"390,64 |  | 390.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP blok 7,8,6"518,61 |  | 518.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP blok 3,4,6"411,67 |  | 411.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP blok 7,8"455,39 |  | 455.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP blok 3,4"339,47 |  | 339.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 1NP"50*3 |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 1NP blok 6"30*2,6 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 8 1NP za družinou D3"3*6 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 2NP"45*3 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 7,8 2NP"60*3 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 3NP"45*3 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 7,8 2NP"22*3 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 4NP"40*3 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3714.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 953943134R | Osazování výrobků do zdiva bez jejich dodání ( OK konstrukce pro opláštění rekuperačních jednotek) | kus | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097029101
8 | K | 953981101R | Demontáž a zpětné osazování s případným posunutím drobného vybavení a doplňků osazených na stěnách (např.nástěnky,poličky,konzoly apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 479810376
9 | K | 953981301R | Zakrytí a ochrana ponechaného vybavení, stavebních konstrukcí a předmětů v prostorách dotčených stavbou vč. pozdějšího odkrytí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320714050
10 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.1226 | 0.283 | 8.3202 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770745984
| VV |  | "blok 3,4,6" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ A-P"0,3*2*15 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ C-P"0,3*2*12 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ C-L"0,3*2*4 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7,8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ AP"0,3*2*9 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ C-P"0,3*2*9 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 8.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920286311
12 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 8.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675668534
13 | K | 979011111R | Svislá doprava suti a vybouraných hmot | t | 8.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -889296666
14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804262695
15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 170.734 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046658052
| VV |  | 8,986*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.734 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.986 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501623161
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 2.654 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474545884
18 | K | 998011013R | Příplatek za ztížený přesun hmot | t | 2.654 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -267206148
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.8433 |  | 0.66554 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00046 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 714552031R | Demontáž a zpětná montáž s případným přesunutím akustických desek z pěny plošně lepených na stěnu | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -177413838
| VV |  | "hudebna"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03602 |  | 0.0375 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275908623
| D | 735.1 | Přípravné úkony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 735495101R | Uzavření, vypustění a odvodnění části systému ústředního vytápění budovy, kde bude probíhat úprava | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58546912
| D | 735.2.3 | Úprava systému vytápění typ 2.3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00594 |  | 0.0135 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 735117310R | Odpojení otopného tělesa od systému | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 827579056
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 3"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok4"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 735115810R | Úplná demontáž otopného tělesa litinového článkového,předání otopného tělesa a demontovaných komponent správě budovy | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847672224
| VV |  | "blok 3"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok4"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 735291801R | Odřezání závěsů a nožiček rozbrušovací pilou, začištění místa | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00018 | 0.00075 | 0.0135 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2140440962
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso"9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733191919R | Zaslepení přívodního a zpátečního potrubí zavařením do DN20 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060490929
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso"9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 783614410R | Nátěr místa zavaření potrubí po tlakové zkoušce, 1x základní nátěr, 1x emailování RAL 9010 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148579892
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso"9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735.2.4 | Úpravy systému vytápění typ 2.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03008 |  | 0.024 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 735117310R | Odpojení otopného tělesa od systému | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481833627
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 3"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 4"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 6"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 735115830R | Demontáž otopného tělesa litinového článkového pro úpravu polohy posunutím v nice před parapetem okna | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949659615
| VV |  | "blok 3"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 4"7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 6"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 735291801R | Odřezání závěsů a nožiček rozbrušovací pilou, začištění místa | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0.00075 | 0.024 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806070550
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 735110917R | Výroba a osazení nových závěů a nožiček pro otopné těleso | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225612130
| VV |  | "2 kusy na těleso"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 735119145R | Zpětná montáž sejmutého otopného tělesa litinového článkového | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1069901600
32 | K | 733191934R | Úprava přívodu a zpátečního potrubí pro prodloužení | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0192 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026540577
| VV |  | "2 kusy na otopné těleso"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 733191946R | Vložení prodložovacího potrubí přívodu a zpátečky v dimenzi DN20 | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.01056 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2124690102
| VV |  | "2 m na otopné těleso"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783614411R | Nátěr potrubí po tlakové zkoušce, 1x základní nátěr, 1x emailování RAL 9010 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964017686
| VV |  | "2 ks na otopné těleso"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735.3 | Dokončovací úkony |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 735191911R | Napuštění systému ústředního vytápění v části, kde probíhala úprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150136851
36 | K | 735191912R | Tlaková zkouška těsnosti s protokolárním záznamem jejího výsledku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1724666060
37 | K | 735191913R | Předání místa úpravy provozovateli | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663818844
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1292 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 741210090R | Dozbrojení stávajících rozvaděčů vč. úpravy výzbroje, krycích plechů atd | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332137621
39 | K | 741120131R | Montáž a dodávka silový bezhalogenní kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru (PRAFlaSafe) 3Jx2,5 mm uložený v lištách | m | 890 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521952031
40 | K | 741112081R | Montáž a dodávka krabice univerzální pro montáž zásuvek na povrch | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235934396
41 | K | 741313021R | Montáž a dodávka zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V/50Hz | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233021001
42 | K | 741112211R | Montáž a dodávka krabice pro odbočení kabelů z chodby do učeben | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846947249
| P |  | Poznámka k položce: např.Spelsberg | [15 empty] | P | 2
43 | K | 741110531R | Montáž lišt vkládacích | m | 840 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607578025
44 | M | 345718355R | lišta elektroinstalační vkládací LV 20 x 20- lišta pro umístění kabelu CYKY, PRAFlaSave | kus | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553427011
45 | M | 345718365R | lišta elektroinstalační vkládací LV 40 x 20- Lišta pro umístění kabelu PRAFlaSafe | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747520093
46 | K | 741190004R | Požární utěsnění- pěna | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616199661
47 | K | 741800001R | Revize el.zařízení - vzt jednotky | hod | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1649521319
48 | K | 741800053R | Zkrácení datového kabelu včetně lišty, převrtání datové zásuvky (m.č.402) | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597662837
49 | K | 741200040R | Přemístění nástěnného rozvaděče (m.č.2, 3)v 1.NP | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778072826
50 | K | 741129001R | Přepojení a dopojení jednotlivých kabelů vstupujících a vystupujících z rozvaděče | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117633483
51 | K | 741134075R | Spojkování kabelů pomocí krabic na povrch | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382134243
52 | K | 998741203 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929176714
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.88808 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414987859
| D | 751.1 | typ instalace - A-L (A-P) - instalace svislá na stěně, sání a výfuk v papetu okna vedle sebe |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.54852 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 751611151R | Montáž a dodávka rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu | soubor | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889559731
| P |  | Poznámka k položce: "Rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, průtok vzduchu: 300 až 1000 m3/h, ext. tlak. dispozice ESP 150 až 250 Pa, teplotní limity: -30 až +40°C, účinnost rekuperace: 86 až 94 %, elektrický příkon: 92 až 226 W, napětí: 1x230V/50Hz, hmotnost s hliníkovým pláštěm 90kg, rozměry (š x v x h): 2000x1100x500 teplota v prostoru: >5°C, relativní vlhkost v prostoru: <70% při 22°C, pozice instalace: univerzální, korpus: EPP, výměník: plastový protiproudý kanálkový s entalpickým klapkovým systémem, bez nutnosti předehřevu ventilátory: EC radiální s dozadu zahnutými lopatkami, filtrace: čerstvý F7, odvodní M5, čidla (vestavěná): tlaková, teplotní, CO2, řízení a komunikace: inteligentní autonomní systém řízení s dálkovou správou přes webové rozhraní, provozní režimy: inteligentní systém CO2, bypass, vypnuto. kryt: hliníkový plášť s práškovým lakováním, připojení VZT: DN250 (vnitřní), připojení ZTI: bez odvodu kondenzátu, třída ochrabny: I, krytí: IP40, vč. uchycení jednotky na stavební konstrukci " | [15 empty] | P | 3
| VV |  | "typ A-P" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 3"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 4"8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 6"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 8"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 751611161R | Montáž a dodávka externí čidlo CO2, včetně kabelu 15m, uložení, uchycení a vedení čidla a kabelu | soubor | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725991128
56 | K | 751398003R | Montáž a dodávka fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s horizontálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299699097
| P |  | Poznámka k položce: Fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s horizontálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, konstrukce zabraňující zkratu proudů vzduchu, výfuk horizontálně a sání zespodu tělesa žaluzie, síťka proti hmyzu, hliníkový plech s práškovým lakováním dle barvy fasády, připojení 2x DN250, hluk: max. Lp = 49 dB(A) v 1m pro 2x 1000 m3/hod. | [15 empty] | P | 3
57 | K | 751510033R | Vzduchotechnické potrubí spiro potrubí DN 250 mm | m | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.54852 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220396908
| VV |  | "3,5 m na jednotku"24*3,5 |  | 84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 751510034R | Vzduchotechnické potrubí spiro koleno 90° DN 250 mm | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733803621
| VV |  | "4 kusy na jednotku"24*4 |  | 96 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 751510035R | Vzduchotechnické potrubí spiro koleno 45° DN 250 mm | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957427235
| VV |  | "3 kusy na jednotku"24*3 |  | 72 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 751581101R | Izolace tepelná potrubí z umělého kaučuku, tl. 19mm, lepená na potrubí a tvarovky, lepené spoje, vč. přípravy pouzder na tvarovky, lepidla | m2 | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103858987
| VV |  | "10 m2 na jednotku"24*10 |  | 240 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 751691121R | Zprovoznění zařízení VZT, měření vzduchových výkonů, protokolární zkouška-za 1 VZT zařízení | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -474208267
62 | K | 751691131R | Připojení zařízení VZT k dálkovému dohledu, zkouška komunikace a ovládání-za 1 VZT zařízení | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834437437
| D | 751.3 | typ C-L (C-P) instalace svislá na stěně, sání a výfuk v papetu okna nad sebou |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3265 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 751611151R | Montáž a dodávka rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu | soubor | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892375752
| P |  | Poznámka k položce: "Rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, průtok vzduchu: 300 až 1000 m3/h, ext. tlak. dispozice ESP 150 až 250 Pa, teplotní limity: -30 až +40°C, účinnost rekuperace: 86 až 94 %, elektrický příkon: 92 až 226 W, napětí: 1x230V/50Hz, hmotnost s hliníkovým pláštěm 90kg, rozměry (š x v x h): 2000x1100x500 teplota v prostoru: >5°C, relativní vlhkost v prostoru: <70% při 22°C, pozice instalace: univerzální, korpus: EPP, výměník: plastový protiproudý kanálkový s entalpickým klapkovým systémem, bez nutnosti předehřevu ventilátory: EC radiální s dozadu zahnutými lopatkami, filtrace: čerstvý F7, odvodní M5, čidla (vestavěná): tlaková, teplotní, CO2, řízení a komunikace: inteligentní autonomní systém řízení s dálkovou správou přes webové rozhraní, provozní režimy: inteligentní systém CO2, bypass, vypnuto. kryt: hliníkový plášť s práškovým lakováním, připojení VZT: DN250 (vnitřní), připojení ZTI: bez odvodu kondenzátu, třída ochrabny: I, krytí: IP40, vč. uchycení jednotky na stavební konstrukci " | [15 empty] | P | 3
| VV |  | "typ C-P" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 3"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 4"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 6"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 8"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "typ C-L" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 3"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 4"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 6"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 751611161R | Montáž a dodávka externí čidlo CO2, včetně kabelu 15m, uložení, uchycení a vedení čidla a kabelu | soubor | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603766721
65 | K | 751398004R | Montáž a dodávka fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s vertikálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612057444
| P |  | Poznámka k položce: Fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s vertikálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, konstrukce zabraňující zkratu proudů vzduchu, výfuk horizontálně a sání zespodu tělesa žaluzie, síťka proti hmyzu, hliníkový plech s práškovým lakováním dle barvy fasády, připojení 2x DN250, hluk: max. Lp = 49 dB(A) v 1m pro 2x 1000 m3/hod. | [15 empty] | P | 3
66 | K | 751510033R | Vzduchotechnické potrubí spiro potrubí DN 250 mm | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.3265 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959845462
| VV |  | "2 m na jednotku"25*2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 751510034R | Vzduchotechnické potrubí spiro koleno 90° DN 250 mm | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28769445
| VV |  | "2 kusy na jednotku"25*2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 751510035R | Vzduchotechnické potrubí spiro koleno 45° DN 250 mm | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649050588
| VV |  | "4 kusy na jednotku"25*4 |  | 100 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 751581101R | Izolace tepelná potrubí z umělého kaučuku, tl. 19mm, lepená na potrubí a tvarovky, lepené spoje, vč. přípravy pouzder na tvarovky, lepidla | m2 | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648529062
| VV |  | "8 m2 na jednotku"25*8 |  | 200 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 751691121R | Zprovoznění zařízení VZT, měření vzduchových výkonů, protokolární zkouška-za 1 VZT zařízení | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -942895964
71 | K | 751691131R | Připojení zařízení VZT k dálkovému dohledu, zkouška komunikace a ovládání-za 1 VZT zařízení | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -323785513
| D | 751.4 | atyp 1 (CHB-35) instalace vodorovná na stěně, sání a výfuk v okně |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01306 |  | 0 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 751611151R | Montáž a dodávka rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264034479
| P |  | Poznámka k položce: "Rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, průtok vzduchu: 300 až 1000 m3/h, ext. tlak. dispozice ESP 150 až 250 Pa, teplotní limity: -30 až +40°C, účinnost rekuperace: 86 až 94 %, elektrický příkon: 92 až 226 W, napětí: 1x230V/50Hz, hmotnost s hliníkovým pláštěm 90kg, rozměry (š x v x h): 2000x1100x500 teplota v prostoru: >5°C, relativní vlhkost v prostoru: <70% při 22°C, pozice instalace: univerzální, korpus: EPP, výměník: plastový protiproudý kanálkový s entalpickým klapkovým systémem, bez nutnosti předehřevu ventilátory: EC radiální s dozadu zahnutými lopatkami, filtrace: čerstvý F7, odvodní M5, čidla (vestavěná): tlaková, teplotní, CO2, řízení a komunikace: inteligentní autonomní systém řízení s dálkovou správou přes webové rozhraní, provozní režimy: inteligentní systém CO2, bypass, vypnuto. kryt: hliníkový plášť s práškovým lakováním, připojení VZT: DN250 (vnitřní), připojení ZTI: bez odvodu kondenzátu, třída ochrabny: I, krytí: IP40, vč. uchycení jednotky na stavební konstrukci " | [15 empty] | P | 3
| VV |  | "atyp 1" | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.314"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 751611161R | Montáž a dodávka externí čidlo CO2, včetně kabelu 15m, uložení, uchycení a vedení čidla a kabelu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777010537
74 | K | 751398003R | Montáž a dodávka fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s horizontálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358088166
| P |  | Poznámka k položce: Fasádní kombinovaná venkovní sací a výfuková žaluzie s horizontálním uspořádáním pro sání čerstvého (max. 1000 m3/h) a výfuk odpadního (max. 1000 m3/h) vzduchu, konstrukce zabraňující zkratu proudů vzduchu, výfuk horizontálně a sání zespodu tělesa žaluzie, síťka proti hmyzu, hliníkový plech s práškovým lakováním dle barvy fasády, připojení 2x DN250, hluk: max. Lp = 49 dB(A) v 1m pro 2x 1000 m3/hod. | [15 empty] | P | 3
75 | K | 751510033R | Vzduchotechnické potrubí spiro potrubí DN 250 mm | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00653 | 0.01306 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148145148
| VV |  | "2 m na jednotku"1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 751510035R | Vzduchotechnické potrubí spiro koleno 45° DN 250 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950532271
| VV |  | "4 kusy na jednotku"1*4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 751581101R | Izolace tepelná potrubí z umělého kaučuku, tl. 19mm, lepená na potrubí a tvarovky, lepené spoje, vč. přípravy pouzder na tvarovky, lepidla | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379121010
| VV |  | "2 m2 na jednotku"1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 751691121R | Zprovoznění zařízení VZT, měření vzduchových výkonů, protokolární zkouška-za 1 VZT zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -977001198
79 | K | 751691131R | Připojení zařízení VZT k dálkovému dohledu, zkouška komunikace a ovládání-za 1 VZT zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276138231
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11695 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075182741
| VV |  | "SDK kastlík"8,7 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 763164651 | SDK kastlík VZT jednotky a potrubí pod stropem tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01296 | 0.11275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978643684
| VV |  | "O.ročník učebna "8,7 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 763172314 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775519421
| VV |  | "kastlík VZT"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 590307160R | dvířka revizní do SDK 500 x 500 x 12,5 mm GKB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -614191204
84 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77144376
| VV |  | "kastlík VZT"1*2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 590307150R | dvířka revizní do SDK 600 x 600 x 12,5 mm GKB | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026773406
86 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297451610
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.4474 |  | 0.1054 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 766411200R | Truhlářská úprava stávajícího obložení parapetních stěn z prken s olištováním z měkkého dřeva a podkladním roštem v místě prostupu a opláštění VZT potrubí s potřebným vyřezáním a doplněním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0.0454 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794621879
| VV |  | "učebna D5"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 1"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 76641-OV1aR | Montáž a dodávka horního obložení stěn ocel.kce VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl. 22 mm s olištováním kompletní provedení dle PD ozn.OV1 | m2 | 17.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.3675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1852759913
| VV |  | "celkem 35 kusů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*35 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 76641-OV1R | Montáž a dodávka obložení stěn ocel.kce kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl.16 mm s olištováním kompletní provedení včetně kování a otvorů dle PD ozn.OV1 | m2 | 267.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 4.2995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1947595937
| VV |  | "celkem 35 kusů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,62+1,22)*2,8+(0,62+0,18)*1,95+(0,62+0,46)*0,85)*35 |  | 267.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 76641-OV4aR | Montáž a dodávka horního obložení stěn ocel.kce VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl.22mm s olištováním kompletní provedení dle PD ozn.OV4 | m2 | 2.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.05775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1677515604
| VV |  | "celkem 11 kusů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*11 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 76641-OV4R | Montáž a dodávka obložení stěn ocel.kce kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl.16 mm s olištováním kompletní provedení včetně kování a otvorů dle PD ozn.OV4 | m2 | 83.298 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 1.3411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -475418445
| VV |  | "celkem 11 kusů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,67+1,41)*2,8+0,67*1,95+0,52*0,85)*11 |  | 83.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 76641-OV5aR | Montáž a dodávka horního obložení stěn ocel.kce VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl.22mm s olištováním kompletní provedení dle PD ozn.OV5 | m2 | 0.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.01575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118232058
| VV |  | "celkem 3 kusy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 76641-OV5R | Montáž a dodávka obložení stěn ocel.kce kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí dřevotřískovou deskou CPL laminát imitace dřeva tl.16 mm s olištováním kompletní provedení včetně kování a otvorů dle PD ozn.OV5 | m2 | 22.718 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0161 | 0.36576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -74345010
| VV |  | "celkem 3 kusy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,67+1,41)*2,8+0,67*1,95+0,52*0,85)*3 |  | 22.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 766699622R | Demontáž a zpětná motnáž krytů topného tělesa s úpravou pro opláštění VZT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199145154
| VV |  | "hudebna"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256332858
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 767141905R | Úprava prosklené stěny v místě prostupu VZT - výplň prostupu 500x800 mm HPL panelem tl.24 mm - barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512792791
97 | K | 767141922R | Úprava prosklené stěny v místě prostupu VZT přivařením dělícího sloupku výšky 800 mm vč.materiálu, nového nátěru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997541999
98 | K | 767621908R | Oprava nátěru horní části prosklené stěny - po úpravě prostupu VZT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647015200
99 | K | 76799-OV1R | Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro opláštění kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí z uzavřeného profilu 50x50x2 mm- kompletní provedení včetně kotevního materiálu dle PD ozn.OV1 | kg | 2800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 2.94 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339338852
| VV |  | "hmotnost vč.prořezu a kotvícího materiálu 80kg/ 1 kus" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"3*80 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"13*80 |  | 1040 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"13*80 |  | 1040 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV1"6*80 |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2800 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 76799-OV4R | Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro opláštění kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí z uzavřeného profilu 50x50x2 mm- kompletní provedení včetně kotevního materiálu dle PD ozn.OV4 | kg | 568.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.59713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567846244
| VV |  | "hmotnost vč.prořezu a kotvícího materiálu 51,7kg/ 1 kus" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"8*51,7 |  | 413.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"1*51,7 |  | 51.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"2*51,7 |  | 103.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 568.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 76799-OV5R | Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pro opláštění kolem rekuperační jednotky a VZT potrubí z uzavřeného profilu 50x50x2 mm- kompletní provedení včetně kotevního materiálu dle PD ozn.OV5 | kg | 155.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.16285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970522546
| VV |  | "hmotnost vč.prořezu a kotvícího materiálu 51,7kg/ 1 kus" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"1*51,7 |  | 51.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"2*51,7 |  | 103.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742868582
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.06811 |  | 0.49 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 776201953R | Úprava a oprava stávajících podlahoých krytin PVC nebo textilních v místě rekuperačních jednotek a VZT potrubí včetně soklu a lišt plochy do 2 m2 | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.06811 | 0.01 | 0.49 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1249781744
| VV |  | "OV1"35 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV4"11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OV5"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411762430
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.092586 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.038389 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560015852
| VV |  | "ocelová kce OV1"(0,05*4)*25,7*35 |  | 179.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV4"(0,05*4)*16,4*11 |  | 36.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV5"(0,05*4)*16,4*3 |  | 9.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.027098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430648436
| VV |  | "ocelová kce OV1"(0,05*4)*25,7*35 |  | 179.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV4"(0,05*4)*16,4*11 |  | 36.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV5"(0,05*4)*16,4*3 |  | 9.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.027098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210846738
| VV |  | "ocelová kce OV1"(0,05*4)*25,7*35 |  | 179.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV4"(0,05*4)*16,4*11 |  | 36.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ocelová kce OV5"(0,05*4)*16,4*3 |  | 9.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34812 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 1218.975 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164639749
| VV |  | "v pásu 1,5m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 3,4"6,2*1,5*5 |  | 46.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 6"(6,3+2,7)*1,5*2 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0 ročník"12*1,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 7,8"(6,1+1,4)*1,5*4 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.D3"(2,6+6)*1,5 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP blok 3,4"(3+7,6)*1,5*5 |  | 79.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.06 chemie"(11,65+2)*1,5 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 3A"(11,7*2+6,6)*1,5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP blok 7,8"(7,7+2,6)*1,5*6+(9,1+1,5)*1,5 |  | 108.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP blok 3,4"(7,6+2,6)*1,5*6 |  | 91.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "GD1,GD2"(5,8+1,8)*2*1,5 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hudebna"(11,7*2+6,5)*1,5 |  | 44.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP blok 7,8"(7,2+2,6)*1,5*5+(9,1+1,5)*1,5 |  | 89.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP blok 3,4"(7,6+2,6)*6*1,5 |  | 91.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VT5"(3,4+2,6)*1,5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.402"(6,3+3,6)*1,5 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 767.475 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 1NP"50*1,5 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 1NP blok 6"30*1,5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 8 1NP za družinou D3"(3+6)*1,5 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 2NP"45*1,5 |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 7,8 2NP"60*1,5 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 3NP"45*1,5 |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 7,8 2NP"22*1,5 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba blok 3,4 4NP"40*1,5 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 451.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1218.975 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 581248460 | fólie pro malířské potřeby textilní, PG 4030-03, 1 x 3 m | m2 | 1279.924 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566731882
| VV |  | 1218,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1279.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
110 | K | 784221111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -887175381
| VV |  | "jako penetrace SDK"8,7 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 784660151R | Jednonásobný obnovovací nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 163.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105756167
| VV |  | "oprava" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.D1"5*1,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.D2"5*1,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP blok 7,8"4,7*1,5*4 |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP blok 7,8 učebna 2-7"6*1,5*6 |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 3A"11,8*1,5 |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "m.č.2.07+2.11"2,1*1,5*5 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP D5"(9,2+0,9)*1,5 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP D6"7,2*1 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP D7"7,2*1,5 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 784950030R | Oprava stávajících maleb z malířských směsí- barevných odstín dle stávajících maleb | m2 | 1206.234 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.31362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176766784
| VV |  | "blok 3,4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP"(0,2+6,2)*3,2*5-"VZT"1,4*2,8*5+"podparapetem"2*0,9*5 |  | 91.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"(7,6+0,25)*3,2*5-"VZT"1,4*2,8*5+"podparapetem"2*0,9*5 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"7,6*3,2*2+(7,6+0,25)*3,2*4-"VZT"1,4*2,8*6+"pod parapetem"2,7*0,9*6 |  | 140.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP"(7,6+0,25)*3,2*6-"VZT"1,4*2,8*6+"pod parapetem"2,7*0,9*6 |  | 141.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 402"6,4*3,2-"VZT"1,4*2,8+"pod parapetem"2,9*0,9 |  | 19.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna D1"6,3*3-"VZT"1,4*2,8+"pod parapetem"2,6*0,9 |  | 17.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna D2"6,3*3-"VZT"1,4*2,8+"pod parapetem"2,6*0,9 |  | 17.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "posluchárna chemie"(11,78+0,7)*3,63-"VZT"1,4*2,8+"pod parapetem"1*0,9 |  | 42.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "GD1,GD2"(5,8+5,83+0,7*2)*3,63-"VZT"1,4*2,8*2+"pod parapetem"1*0,9*2 |  | 41.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 3A"(11,78+0,7)*3,63-"VZT"1,4*2,8+"pod parapetem"1*0,9 |  | 42.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hudebna"11,78*3,63-"VZT"1,4*2,8 |  | 38.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 7,8" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP"6,15*3,6*4-"VZT"1,4*2,8*4+"pod parapetem"1,4*0,9*4 |  | 77.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"(0,2+7,6)*3,6*6-"VZT"1,4*2,8*6+"pod parapetem"2,6*0,9*6 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"(7,6+0,25)*3,6*5-"VZT"1,4*2,8*5+"pod parapetem"2,2*0,9*5 |  | 131.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna 1"(9,1+1,3)*2,5 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "učebna D5"(9,1+1,3)*2,5 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 3,4 1NP prostupy a rozvaděč"6*1,5*3,2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 3,4 2NP prostupy a rozvaděč"6*1,5*3,2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 3,4 3NP prostupy a rozvaděč"7*1,5*3,2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 3,4 4NP prostupy a rozvaděč"8*1,5*3,2 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "blok 8 průraz za D3"1,5*3 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 7,8 2N Prostupy a rozvaděč"9*1,5*3,6 |  | 48.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 7,8 3NP+kabinet prostupy a rozvaděč"7*1,5*3,6 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 6 1NP prostupy "2*1,5*3,63 |  | 10.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 6 2NP prostupy a rozvaděč"1*1,5*3,63 |  | 5.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodba 3NP blok 6 prostupy a rozvaděč"1*1,5*3,63 |  | 5.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1370.034 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -"nátěr na stěně"163,8 |  | -163.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1206.234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01628 |  | 0.03264 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 787600804R | Vysklívání oken plochy do 1 m2 zasklené izol.dvojsklem | m2 | 0.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.03264 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559010426
| VV |  | "0 ročník učebna"1,2*0,8 |  | 0.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 787616313R | Zpětné zasklení upravené horní části prosklené stěny - pevné zasklení s podtmelením na lišty 700x800 mm dvojsklem izolačním tl 2x8 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 0.01628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854003179
115 | K | 998787203 | Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105391382
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 460680162R | Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého začištění do 50 x 50mm, zdivo cihlené tloušťky do 30 cm | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1230720558
117 | K | 460680262R | Průrazy do stávajících rozvaděčů - včetně zapojení do rozvaděčů do 50 x 50mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1732523274
118 | K | 460690035R | Osazení a dodávka hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 1300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1860674944
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | HZS1290R | Průběžný úklid v prostorách dotčených stavbou a dopravou materiálu a sutí | hod | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2106965343
120 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1923802407
| VV |  | "vystěhování a nastěhování nábytku a mobiliáře" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150*2 |  | 300 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d9b4d5a6-fac1-4dfc-9e5d-7f05615a2317}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  | 801 3 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Školský objekt Chabařovická, instalace rekuperačních jednotek
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Chabařovická 1125/4, Praha 8 |  |  | Datum: | 28. 8. 2017
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011434001R | Měření hluku | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -465430785
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 919685459
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1807406397
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -906651186
5 | K | 049002001 | Dílenská a výrobní dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1308524155
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 374731098

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST