# 2x Technické požadavky na UPS do serverovny

Výstupní napětí:		220, 230, 240 V

Kmitočet na výstupu:		50/60 Hz +/- 3 Hz

Výkon:				6000 VA

Počet zásuvek:			10

Typ baterie:	bezúdržbový, olověný, zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem

Obvyklá doba nabíjení:		1,5 hodiny

Očekávaná životnost baterie:	3–5 let

Počet bateriových modulů:	1

Porty rozhraní:	RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, USB, možnost připojení komunikační karty podporující sledování prostředí

Umístění:	do racku

Záruka:	3 roky

# 3x Technické požadavky na malé UPC do serverovny

Výstupní napětí:		220, 230, 240 V

Kmitočet na vstupu:	47-53 Hz, nominální frekvence 50 Hz, 57-63 Hz, nominální frekvence 60 Hz

Výkon:				1500 VA

Počet zásuvek:			9

Typ baterie:	bezúdržbový, olověný, zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem

Obvyklá doba nabíjení:		3 hodiny

Očekávaná životnost baterie:	3 – 5 let

Počet bateriových modulů:	1

Porty rozhraní:	RJ-45 Serial, USB, možnost připojení komunikační karty podporující sledování prostředí

Umístění:	na zem

Záruka:				3 roky

# 3x Technické požadavky na komunikační karty

Rozhraní příkazového řádku:	Telnet a SSH

Šifrování zařízení:	Zabezpečené připojení prostřednictvím protokolu HTTPS/SSL, SSH (až 2048bitové šifrování), SNMP verze 3

Podpora TCP/IP:	IPv4 a IPv6

Funkce:	protokolování, plánování vypnutí/zapnutí záložních zdrojů dle požadavku uživatele, oznamování problémů zajišťující včasné řešení, rozhraní přístupné přes webový prohlížeč,  přístup více uživatelů s různými rolemi správy,  podpora čidla teploty, podpora čidla teploty a vlhkosti

Záruka:	3 roky

# 6x Technické požadavky na malé UPS na vrátnice

Výstupní napětí:		220, 230, 240 V

Kmitočet na vstupu:		50 Hz, 60 Hz

Výkon:				1200 VA

Počet zásuvek:			11

Typ baterie:	bezúdržbový, olověný, zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem

Obvyklá doba nabíjení:		8 hodin

Očekávaná životnost baterie:	3 – 5 let

Počet bateriových modulů:	1

Porty rozhraní:	RS232 kabel, USB

Umístění:	na zem

Záruka:				3 roky