Zadávací dokumentace

Technologie pro řízený náběh IT technologií po výpadku napájení

MČ Praha 8 požaduje vypracování návrhu a dodání řešení pro tyto klíčové oblasti non IT infrastruktury:

- Systém pro řízené zapínání napájení IT technologií v serverovně

U Meteoru 147/6, Praha 8 - Libeň, 180 00 Praha 8, 3 patro místnost 329.

Řízené zapínání napájení IT technologií po výpadku napájení

Technologie pro řízený náběh – zapínání  napájecího napětí má primárně sloužit pro případy, kdy z důvodu dlouhodobého výpadku napájecí sítě dojde i k vypnutí UPS a při následném návratu sítě je zapotřebí zabránit jednorázovému zapnutí všech technologií v jeden okamžik (v této situaci dochází k přetížení napájecí sítě a k vybavení předřazeného jištění). Cílem je rozfázovat náběh technologií do delšího časového úseku, náběh technologií musí zároveň probíhat v přesně stanoveném pořadí, aby byla zaručena i funkční provázanost jednotlivých aplikací.

Technologie pro řízený náběh by měla být instalována v rámci jednotlivých 19“ stojanů a bude napájena z předřazených jednotek UPS.

Technologie musí být vybavena komunikačním rozhraním SNMP, aby ji bylo možné integrovat pod EZS a provádět tak na ní dálkový monitoring a správu a to i ve formě uživatelem vyžádaných resetů (vypnutí – zapnutí) jednotlivých řízených výstupů.

Záruka na instalaci a materiál jsou 2 roky.

Technická specifikace

6x napájecí lišta vybavena min. 20x C13 a 3x C19

Jednotlivé zásuvky musí být konfigurovatelné samostatně.